## Slide 1: 第五章 工业控制网络技术
随着以互联网为代表的信息技术的广泛应用，地域不再是影响企业竞争的重要因素，一个企业不再仅仅是一个地区的企业，一个国家的企业，而是一个全球的企业。这样就产生如下的需求：一个企业中的设备可能和异地企业的设备组成制造系统，或者由异地企业来控制管理，所以研究设备的远程监控是实现全球化制造的重要课题。
因此，工业现场控制网络已经是现代制造业自动化系统中十分重要和关键的内容。本章我们重点讲述现场总线技术。

## Slide 2: 5.1 概述
现场总线（Fieldbus）是80年代末、 90年代初国际上发展形成的，用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。
它作为工厂数字通信网络的基础，沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络，而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。

## Slide 3: 5.1 概述
这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术，已经受到世界范围的关注，成为自动化技术发展的热点，并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技术与产品的开发。现场总线设备的工作环境处于过程设备的底层。

## Slide 4: 5.1 概述
作为工厂设备级基础通讯网络，要求具有协议简单、容错能力强、安全性好、成本低的特点；具有一定的时间确定性和较高的实时性要求；还具有网络负载稳定，多数为短帧传送、信息交换频繁等特点。由于上述特点，现场总线系统从网络结构到通讯技术，都具有不同上层高速数据通信网的特色。

## Slide 5: 5.1 概述
一般把现场总线系统称为第五代控制系统，也称作FCS——现场总线控制系统。人们一般把50年代前的气动信号控制系统PCS称作第一代，把4～20mA等电动模拟信号控制系统称为第二代，把数字计算机集中式控制系统称为第三代，而把70年代中期以来的集散式分布控制系统DCS称作第四代。

## Slide 6: 5.1 概述
现场总线控制系统FCS作为新一代控制系统，一方面，突破了DCS系统采用通信专用网络的局限，采用了基于公开化、标准化的解决方案，克服了封闭系统所造成的缺陷；另一方面把DCS的集中与分散相结合的集散系统结构，变成了新型全分布式结构，把控制功能彻底下放到现场。可以说，开放性、分散性与数字通讯是现场总线系统最显著的特征。

## Slide 7: 5.1 概述
现场总线技术在历经了群雄并起，分散割据的初始阶段后，尽管已有一定范围的磋商合并，但至今尚未形成完整统一的国际标准。其中有较强实力和影响的有 :FoudationFieldbus （FF）、LonWorks、Profibus、HART、CAN、DeviceNet等。它们具有各自的特色，在不同应用领域形成了自己的优势。

## Slide 8: 5.1.1 现场总线的技术特点
1、系统的开放性。
开放系统是指通信协议公开，各不同厂家的设备之间可进行互连并实现信息交换，现场总线开发者就是要致力于建立统一的工厂底层网络的开放系统。这里的开放是指对相关标准的一致、公开性，强调对标准的共识与遵从。一个开放系统，它可以与任何遵守相同标准的其它设备或系统相连。一个具有总线功能的现场总线网络系统必须是开放的，开放系统把系统集成的权利交给了用户。用户可按自己的需要和对象把来自不同供应商的产品组成大小随意的系统。

## Slide 9: 5.1.1 现场总线的技术特点
2、互可操作性与互用性。
这里的互可操作性，是指实现互连设备间、系统间的信息传送与沟通，可实行点对点，一点对多点的数字通信。而互用性则意味着不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。

## Slide 10: 5.1.1 现场总线的技术特点
3、现场设备的智能化与功能自治性。
它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场设备中完成，仅靠现场设备即可完成自动控制的基本功能，并可随时诊断设备的运行状态。

## Slide 11: 5.1.1 现场总线的技术特点
4、系统结构的高度分散性。
由于现场设备本身已可完成自动控制的基本功能，使得现场总线已构成一种新的全分布式控制系统的体系结构。从根本上改变了现有DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系，简化了系统结构，提高了可靠性。

## Slide 12: 5.1.1 现场总线的技术特点
5、对现场环境的适应性。
工作在现场设备前端，作为工厂网络底层的现场总线，是专为在现场环境工作而设计的，它可支持双绞线、同轴电缆、光缆、射频、红外线、电力线等，具有较强的抗干扰能力，能采用两线制实现送电与通信，并可满足本质安全防爆要求等。

## Slide 13: 什么是本质安全？
本质安全：对现场总线来讲，在特定的测试条件（包括正常操作特定故障状况）中产生的火花和热效应不足以引起爆炸，就称这个线路是本质安全的。

## Slide 14: 5.1.2 现场总线的优点
由于现场总线的以上特点，特别是现场总线系统结构的简化，使控制系统的设计、安装、投运到正常生产运行及其检修维护，都体现出优越性。
1、节省硬件数量与投资。由于现场总线系统中分散在设备前端的智能设备能直接执行多种传感、控制、报警和计算功能，因而可减少变送器的数量，不再需要单独的控制器、计算单元等，也不再需要DCS系统的信号调理、转换、隔离技术

## Slide 15: 5.1.2 现场总线的优点
等功能单元及其复杂接线，还可以用工控PC机作为操作站，从而节省了一大笔硬件投资，由于控制设备的减少，还可减少控制室的占地面积。 2、节省安装费用。现场总线系统的接线十分简单，由于一对双绞线或一条电缆上通常可挂接多个设备，因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少，连线设计与接头校对的工作量也大大减少。当需要增加现场控制设备时，无需增设新的电缆，可就近连接在原有的电缆上，既节省了投

## Slide 16: 5.1.2 现场总线的优点
资，也减少了设计、安装的工作量。据有关典型试验工程的测算资料，可节约安装费用 60%以上。
3、节省维护开销。由于现场控制设备具有自诊断与简单故障处理的能力，并通过数字通讯将相关的诊断维护信息送往控制室，用户可以查询所有设备的运行，诊断维护信息，以便早期分析故障原因并快速排除。缩短了维护停工时间，同时由于系统结构简化，连线简单而减少了维护工作量。

## Slide 17: 5.1.2 现场总线的优点
4、用户具有高度的系统集成主动权。用户可以自由选择不同厂商所提供的设备来集成系统。避免因选择了某一品牌的产品被“框死”了设备的选择范围，不会为系统集成中不兼容的协议、接口而一筹莫展，使系统集成过程中的主动权完全掌握在用户手中。

## Slide 18: 5.1.2 现场总线的优点
5、提高了系统的准确性与可靠性。由于现场总线设备的智能化、数字化，与模拟信号相比，它从根本上提高了测量与控制的准确度，减少了传送误差。同时，由于系统的结构简化，设备与连线减少，现场仪表内部功能加强 :减少了信号的往返传输，提高了系统的工作可靠性。此外，由于它的设备标准化和功能模块化，因而还具有设计简单，易于重构等优点。

## Slide 19: 5.1.2 典型现场总线简介
1、基金会现场总线
基金会现场总线，即FoudationFieldbus,简称FF，这是在过程自动化领域得到广泛支持和具有良好发展前景的技术。其前身是以美国Fisher-Rousemount公司为首，联合Foxboro、横河、ABB、西门子等80家公司制订的ISP协议和以Honeywell公司为首，联合欧洲等地的150家公司制订的WordFIP协议。屈于用户的压力，这两大集团于

## Slide 20: 5.1.2 典型现场总线简介
1994年9月合并，成立了现场总线基金会，致力于开发出国际上统一的现场总线协议。它以ISO/OSI开放系统互连模型为基础，取其物理层、数据链路层、应用层为FF通信模型的相应层次，并在应用层上增加了用户层。

## Slide 21: 5.1.2 典型现场总线简介
基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为 3125Kbps,通信距离可达 1900m (可加中继器延长 ),可支持总线供电，支持本质安全防爆环境。H2的传输速率为1Mbps和 2.5Mbps两种，其通信距离为 750m和500m。物理传输介质可支持比绞线、光缆和无线发射，协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码，每位发送数据的中心位置或是正跳变，或是负跳变。正跳变代表 0，负跳变代表1。

## Slide 22: 5.1.2 典型现场总线简介
从而使串行数据位流中具有足够的定位信息，以保持发送双方的时间同步。接收方既可根据跳变的极性来判断数据的“1”、“0”状态，也可根据数据的中心位置精确定位。 为满足用户需要，Honeywell、Ronan等公司已开发出可完成物理层和部分数据链路层协议的专用芯片，许多仪表公司已开发出符合FF协议的产品，1总线已通过ａ测试和 β测试，完成了由 13个不同厂商提供设备而组成的FF现场总线工厂试验系统。

## Slide 23: 5.1.2 典型现场总线简介
2总线标准也已经形成。 1996年10月，在芝加哥举行的ISA96展览会上，由现场总线基金会组织实施，向世界展示了来自 40多家厂商的70多种符合FF协议的产品，并将这些分布在不同楼层展览大厅不同展台上的FF展品，用醒目的橙红色电缆，互连为七段现场总线演示系统，各展台现场设备之间可实地进行现场互操作，展现了基金会现场总线的成就与技术实力。

## Slide 24: 5.1.2 典型现场总线简介
2、LonWorks LonWorks是又一具有强劲实力的现场总线技术，它是由美国Ecelon公司推出并由它们与摩托罗拉、东芝公司共同倡导，于1990年正式公布而形成的。它采用了ISO/OSI模型的全部七层通讯协议，采用了面向对象的设计方法，通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置，其通讯速率从300bps至15Mbps不等，直接通信距离可达到2700m(78kbps，双绞线 ),支持双绞线、同轴电缆、光纤、射频、红外线、电源线等多种通信介质，并开发相应的本安防爆产品，被誉为通用控制网络。

## Slide 25: 5.1.2 典型现场总线简介
LonWorks技术所采用的LonTalk协议被封装在称之为Neuron的芯片中并得以实现。集成芯片中有3个8位CPU ;一个用于完成开放互连模型中第 1～ 2层的功能，称为媒体访问控制处理器，实现介质访问的控制与处理 ;第二个用于完成第3～ 6层的功能，称为网络处理器，进行网络变量处理的寻址、处理、背景诊断、函数路径选择、软件

## Slide 26: 5.1.2 典型现场总线简介
计量时、网络管理，并负责网络通信控制、收发数据包等;第三个是应用处理器，执行操作系统服务与用户代码。芯片中还具有存储信息缓冲区，以实现CPU之间的信息传递，并作为网络缓冲区和应用缓冲区。如Motorola公司生产的神经元集成芯片MC143120E2就包含了2KRAM和2KEEPROM。

## Slide 27: 5.1.2 典型现场总线简介
LonWoeks技术的不断推广促成了神经元芯片的低成本 (每片价格约 5～ 9美元)，而芯片的低成本又返过来促进了LonWorks技术的推广应用，形成了良好循环，据Ecelon公司的有关资料，到1996年 7月，已生产出 500万片神经元芯片。
LonWorks公司的技术策略是鼓励各OEM开发商运用LonWorks技术和神经元芯片，开发自己的应用产品，据称目前已有 2600多家公司在不同程度上卷入了LonWorks技术 :1000多家公司已经推出

## Slide 28: 5.1.2 典型现场总线简介
了LonWorks产品，并进一步组织起LonWark互操作协会，开发推广LonWorks技术与产品。它被广泛应用在楼宇自动化、家庭自动化、保安系统、办公设备、运输设备、工业过程控制等行业。为了支持LonWorks与其它协议和网络之间的互连与互操作，该公司正在开发各种网关，以便将LonWorks与以太网、FF、Modbus、DeviceNet、Profibus、 Serplex等互连为系统。 另外，

## Slide 29: 5.1.2 典型现场总线简介
在开发智能通信接口、智能传感器方面，LonWorks神经元芯片也具有独特的优势。LonWorks技术已经被美国暖通工程师协会ASRE定为建筑自动化协议BACnet的一个标准。美国消费电子制造商协会已经通过决议，以LonWorks技术为基础制定了EIA-709标准。

## Slide 30: 5.1.2 典型现场总线简介
这样，LonWorks已经建立了一套从协议开发、芯片设计、芯片制造、控制模块开发制造、OEM控制产品、最终控制产品、分销、系统集成等一系列完整的开发、制造、推广、应用体系结构，吸引了数万家企业参与到这项工作中来，这对于一种技术的推广、应用有很大的促进作用。

## Slide 31: 5.1.2 典型现场总线简介
3、Profibus
Profibus是作为德国国家标准DIN 19245和欧洲标准prEN 50170的现场总线，同时它也是IEC62026现场总线标准之一。ISO/OSI模型也是它的参考模型。它由Profibus -DP、Profibus -FMS、 Profibus-PA组成了Profibus系列。Profibus是世界上第一个在全球范围内得到使用的工业现场总线，使用面很广，稍后将对它作详细介绍。

## Slide 32: 5.1.2 典型现场总线简介
4、DeviceNet
DeviceNet在1994年3月由美国罗克韦尔自动化公司推出，1995年成为开放协议，首先在北美推广。由于其突出的优点，逐渐在亚太地区及全世界范围得到推广应用。2000年2月，DeviceNet进入中国。2000年6月，DeviceNet成为IEC61158标准，2002年10月成为我国国家标准。稍后将对它作详细介绍。

## Slide 33: 5.1.2 典型现场总线简介
5、CAN
CAN是控制局域网络ControlAreaNetwork的简称，最早由德国BOSCH公司推出，用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信。其总线规范现已被ISO国际标准组织制订为国际标准，得到了Motorola、Intel、Philips、Siemens、NEC等公司的支持，已广泛应用在离散控制领域。

## Slide 34: 5.1.2 典型现场总线简介
CAN协议也是建立在国际标准组织的开放系统互连模型基础上的，不过，其模型结构只有3层，只取OSI底层的物理层、数据链路层和顶上层的应用层。其信号传输介质为双绞线，通信速率最高可达1Mbps/ 40m，直接传输距离最远可达10km/kbps，可挂接设备最多可达110个。

## Slide 35: 5.1.2 典型现场总线简介
CAN的信号传输采用短帧结构，每一帧的有效字节数为 8个，因而传输时间短，受干扰的概率低。当节点严重错误时，具有自动关闭的功能以切断该节点与总线的联系，使总线上的其它节点及其通信不受影响，具有较强的抗干扰能力。 CAN支持多主方式工作，网络上任何节点均在任意时刻主动向其它节点发送信息，支持点对点、一点对多点和全局广播方式接收 /发送数据。

## Slide 36: 5.1.2 典型现场总线简介
它采用总线仲裁技术，当出现几个节点同时在网络上传输信息时，优先级高的节点可继续传输数据，而优先级低的节点则主动停止发送，从而避免了总线冲突。 已有多家公司开发生产了符合CAN协议的通信芯片，如Intel公司的 82 52 7，Motorola公司的MC68HC0 5X4，Philips公司的 82C2 50等。还有插在PC机上的CAN总线接口卡，具有接口简单、编程方便、开发系统价格便宜等优点。

## Slide 37: 5.1.2 典型现场总线简介
6、HART
HART是HighwayAddressableRemoteTransduer的缩写。最早由Rosemout公司开发并得到80多家著名仪表公司的支持，于 1 993年成立了HART通信基金会。这种被称为可寻址远程传感高速通道的开放通信协议，其特点是现有模拟信号传输线上实现数字通信，属于模拟系统向数字系统转变过程中工业过程控制的过渡性产品，因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力，得到了较好的发展。

## Slide 38: 5.1.2 典型现场总线简介
HART通信模型由3层组成 :物理层、数据链路层和应用层。物理层采用FSK(FrequencyShiftKeying)技术在 4～ 20mA模拟信号上迭加一个频率信号，频率信号采用Bell202国际标准 ;数据传输速率为1200bps,逻辑“0”的信号频率为2200Hz，逻辑“1”的信号传输频率为 1200Hz。

## Slide 39: 5.1.2 典型现场总线简介
数据链路层用于按HART通信协议规则建立HART信息格式。其信息构成包括开头码、显示终端与现场设备地址、字节数、现场设备状态与通信状态、数据、奇偶校验等。其数据字节结构为 1个起始位，8个数据位，1个奇偶校验位，1个终止位。应用层的作用在于使HART指令付诸实现，即把通信状态转换成相应的信息。它规定了一系列命令 ;按命令方式工作。它有 3类命令，第一类称为通用命令，这是所有设备理解、执行的命

## Slide 40: 5.1.2 典型现场总线简介
令 ;第二类称为一般行为命令，它所提供的功能可以在许多现场设备 (尽管不是全部 )中实现，这类命令包括最常用的现场设备的功能库 ;第三类称为特殊设备命令，以便在某些设备中实现特殊功能，这类命既可以在基金会中开放使用，又可以为开发此命令的公司所独有。在一个现场设备中通常可发现同时存在这 3类命令。HART支持点对点主从应答方式和多点广播方式。按应答应

## Slide 41: 5.1.2 典型现场总线简介
方式工作时的数据更新速率为2～3次 /ｓ,按广播方式工作时的数据更新速率为 3～4次 /ｓ,它还可支持两个通信主设备。总线上可挂设备数多达 15个，每个现场设备可有 256个变量，每个信息最大可包含 4个变量。最大传输距离3000m，HART采用统一的设备描述语言DDL。现场设备开发商采用这种标准语言来描述设备特性，由HART基金会负责登记管理这些设备描述并把它们编为设备描述字典，主设备运用DDL技术，来理解这些设备的

## Slide 42: 5.1.2 典型现场总线简介
特性参数而不必为这些设备开发专用接口。但由于这种模拟数字混信号制，导致难以开发出一种能满足各公司要求的通信接口芯片。 HART能利用总线供电，可满足本安防爆要求。

## Slide 43: 5.1.2 典型现场总线简介
7、RS-485
尽管ＲＳ-485不能称为现场总线，但是作为现场总线的鼻祖，还有许多设备继续沿用这种通讯协议，而且，目前许多商业化的现场总线都是在此基础上建立起来的。采用RS-485通讯具有设备简单、低成本等优势，仍有一定的生命力。以RS-485为基础的OPTO-22命令集等也在许多系统中得到了广泛的应用。下面将详细介绍RS-485串行通讯协议。

## Slide 44: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
5.2.1 RS-485总线物理层结构
1．RS-232、RS-422与RS-485的由来
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准，最初都是由电子工业协会（EIA）制订并发布的，RS-232在1962年发布，命名为EIA-232-E，作为工业标准，以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来，它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点，RS-422定义了一种平衡通信接口，将

## Slide 45: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
传输速率提高到10Mb/s，传输距离延长到4000英尺（速率低于100kb/s时），并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范，被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围，EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准，增加了多点、双向通信能力，即允许多个发送器连接到同一条总线上，同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性，扩展了总线共模范围，后命名

## Slide 46: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀，所以在通讯工业领域，仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。

## Slide 47: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定，而不涉及接插件、电缆或协议，在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用，许多厂家都建立了一套高层通信协议，或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的，视频服务器上的控制协议则更多了，如Louth、Odetis协议是公开的，而ProLINK则是基于Profile上的。

## Slide 48: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
2．RS-232串行接口标准
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式，即所谓单端通讯。其连接器形式如图5.1所示。
收、发端的数据信号是相对于信号

## Slide 49
图5．1 RS-232 DB25连接器引脚
地，如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是
2脚相对7脚（信号地）的电平。典型的RS-232信号在
正负电平之间摆动，在发送数据时，发送端驱动器

## Slide 50: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
输出正电平在+5～+15V，负电平在-5～-15V电平。当无数据传输时，线上为TTL，从开始传送数据到结束，线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3～+12V与-3～-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右，所以其共模抑制能力差，再加上双绞线上的分布电容，其传送距离最大为约15米，最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点（即只用一对收、发设备）通讯而设计的，其驱动器负载为3～

## Slide 51: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见表5．1。

## Slide 52
表5．1 RS-232、RS-422与RS-485电气参数

## Slide 53: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
3．RS-422与RS-485串行接口标准
（1）平衡传输
RS-422、RS-485与RS-232不一样，数据信号采用差分传输方式，也称作平衡传输，它使用一对双绞线，将其中一线定义为A，另一线定义为B，如图5．2所示。
图5．2 平衡传输示意图

## Slide 54: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
通常情况下，发送驱动器A、B之间的正电平在+2～+6V，是一个逻辑状态，负电平在-2～6V，是另一个逻辑状态。另有一个信号地C，在RS-485中还有一“使能”端，而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时，发送驱动器处于高阻状态，称作“第三态”，即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。

## Slide 55: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
接收器也作与发送端相对的规定，收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连，当在收端AB之间有大于+200mV的电平时，输出正逻辑电平，小于-200mV时，输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。参见图5．3。

## Slide 56
图5．3 传输电压范围示意图
5.2 RS-485通讯协议及其总线标准

## Slide 57: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
（2）RS-422电气规定
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”，它定义了接口电路的特性。
图5．5是其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力，故允许在相同传输线上连接多个接收节点，最多可接10个节点。即一个主设备（Master），其余为从设备（Salve），从设备之间不能通信，所以RS-422支持点对多的双向通信。 。

## Slide 58
图5．5 DB9连接器引脚
接收器输入阻抗为4k，故发端最大负载能力是10×4k+100Ω（终接电阻）。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道，因此不必控制数据方向，各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式（XON/XOFF握手）或硬件方式（一对单独的双绞线）实现。

## Slide 59: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
RS-422的最大传输距离为4000英尺（约1219米），最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比，在100kb/s速率以下，才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。 RS-422需要一终端电阻，要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需要终端电阻，即一般在300米以下不需终端电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。

## Slide 60: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
（3）RS-485电气规定
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的，所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终端电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式，二线制可实现真正的多点双向通信；而采用四线连接时，与RS-422一样只能实现点对多的通信，即只能有一个主（Master）设备，其余为从设备，但它比RS-422有改进， 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。

## Slide 61: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的，RS-485是-7V至+12V之间，而RS-422在-7V至+7V之间，RS-485接收器最小输入阻抗为12kΩ，RS-422是4kΩ；RS-485满足所有RS-422的规范，所以RS-485的驱动器可以在RS-422网络中应用。 RS-485与RS-422一样，其最大传输距离约为1219米，最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比，在100kb/s速率以下，

## Slide 62: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。 RS-485需要2个终端电阻，其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终端电阻，即一般在300米以下不需终端电阻。终端电阻接在传输总线的两端。

## Slide 63: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
4．RS-422与RS-485的网络安装注意要点
RS-422可支持10个节点，RS-485支持32个节点，因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构，不支持环形或星形网络。在构建网络时，应注意如下几点：
（1）采用一条双绞线电缆作总线，将各个节点串接起来，从总线到每个节点的引出线长度应尽量短，以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。

## Slide 64: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
（2）应注意总线特性阻抗的连续性，在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性：总线的不同区段采用了不同电缆，或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装，再者是过长的分支线引出到总线。总之，应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。

## Slide 65: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
5．RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明 对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终结电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。那么在什么情况下不用考虑匹配呢？理论上，在每个接收数据信号的中点进行采样时，只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握，美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判

## Slide 66
断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配：当信号的转换时间（上升或下降时间）超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的RS-485接口MAX483输出信号的上升或下降时间最小为250ns，典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns（24AWG PVC电缆），那么只要数据速率在250kb/s以内、电缆长度不超过16米，采用MAX483作为RS-485接口时就可以不加终端匹配。
5.2 RS-485通讯协议及其总线标准

## Slide 67: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
一般终端匹配采用终接电阻方法，前文已有提及，RS-422在总线电缆的远端并接电阻，RS-485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终端电阻。终接电阻一般在RS-422网络中取100Ω，在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻，因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100～120Ω。这种匹配方法简单有效，但有一个缺点，匹配电阻要消耗较大功率，对于功耗限制比较严格的系统不太适合。 另外一种比较省电的匹配方式是RC

## Slide 68: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
匹配，如图4．9所示。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点，需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 还有一种采用二极管的匹配方法，如图4．10所示。这种方案虽未实现真正的“匹配”，但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号，达到改善信号质量的目的。节能效果显著。

## Slide 69: 4.2.2 RS-485总线通讯协议
在工业控制系统中，集散控制是目前最常用的测量控制方式。通常，一个集散控制系统由一个主控计算机（上位机）和一系列基于MCU的前端智能仪器（下位机）构成，它们之间再通过一定的物理媒介连接在一起，以完成必要的通信功能。对于一个特定的测控系统而言，所要测控的对象和所采取的测控算法是个有个性的东西；而上位机和下位机之间的通信可以看作是一系列命令流和数据流的流动，所采用的通信协议是用来保证

## Slide 70: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
传输过程的可靠和高效，是具有共性的，能够也应该有一个统一的设计标准。 在集散控制系统中，普遍采用RS-485总线作为底层通信接口。它具有稳定可靠、编程简单、组网快速、价格低廉的优点，但在协议设计实现方面并没有一个统一的规范，导致不同的控制系统常常采用不同的通信协议。因此，对于一个具体的工程应用，需要设计一种有通用性的高效可靠的协议，从而简化基于RS-485的分布式测试系统通信部分的设计，

## Slide 71: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
既能够保证通信的稳定可靠，又能够把精力集中到测控系统算法的设计上。 通信协议的设计通常采用分层的结构，如ISO的OSI参考模型。这里也采用分层的结构来描述自定义的基于RS-485总线的通信协议，如图4．15所示。

## Slide 72
图4．15 基于RS-485自定义协议的分层模型

## Slide 73: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
图4．15中，物理层是利用物理媒介实现物理连接的功能描述和执行连接的规程，提供用于建立、保持和断开物理连接的机械的、电气的、功能的和过程的条件；
数据链路层用于建立、维持和拆除链路连接，实现无差错传输的功能；
应用层针对不同的应用，利用链路层提供的服务，完成不同通信节点之间的通信。

## Slide 74: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
下面结合某一层讨论这种自定义协议的具体设计，重点介绍如何实现可靠高效的通信，如何处理通信中错误，如何编程实现。
1． 物理层协议设计
RS-485通信网络是一种总线式的结构，如图4．16所示。上位机（以PC为例）和下位机（以基于MCS-51的智能仪器为例）都挂在通信总线上，物理层的通信协议由RS-485标准和MCS-51的多机通信方式共同决定。

## Slide 75
图4．16 RS-485通信接口的拓扑结构EIA RS-485标准
5.2 RS-485通讯协议及其总线标准

## Slide 76: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
（1） MCS-51串口的多机通信方式 MCS-51具有多机通信功能。当串口以方式2（或方式3）接收时，若SM2（多机控制位）为1，这时只接收第9位为1的串行数据（把第9位为1的串行字节称为地址，把第9位为0的串行字节称为数据）；当SM2=0时，不论第9位为何值都接收。这种功能使得基于MCS-51的智能仪器能够方便地通过RS-485接口芯片组成网络。

## Slide 77: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
（2） 物理层的功能
物理层要完成发送及接收字节流的任务，但对传输过程的可靠性不做出保证，而由高层协议来保证。物理层为链路层提供接口（以子程序的形式来描述），包括Send子程序（功能为发送一个字节）及Receive子程序（功能为接收一个字节）。

## Slide 78: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
发送程序比较简单，接收程序的流程如图4．17所示（以MCS-51为例）。采用循环查询RI标志位的方式，可以在规定的时间内（即在规定的循环次数内）实现一个字节的接收。规定时间的长短由循环次数决定。如果在规定的时间内未收到，则视为通信失败。

## Slide 79
图4．17 接收程序的流程
5.2 RS-485通讯协议及其总线标准

## Slide 80: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
2． 数据链路层协议设计
数据链路层的基本通信单位是帧，帧结构如图4．18所示。
图4．18 数据链路层帧结构
*帧长度域为每一帧的第一个字节，用来说明帧
体的长度。
*冗余帧长度域是可选的，它是帧长度域的重复，

## Slide 81: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
可以用来检查在传输过程中帧长度域是否存在传输错误。
*帧体域用来封装来自上层（应用层）的数据报，长度是1～255B，链路层对这一部分不做处理，由应用层处理。
链路层可以采用如下方法进行差错处理。首先，帧长度域的引入可以方便程序的设计，同时也能够起到一定的检查错误的功能，可以发现传输过程中丢失字节的错误，并且丢弃缓冲区接收错误

## Slide 82: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
的字节。其次，可以采用冗余字节的方法，对关键字节（帧长度）发送两次，只有接收到的两个帧长度字节一致时才认为接收到的是正确的。此外，对发送的每个字节可以采用CRC校验等方法进行校验。
链路层向上层（应用层）提供的接口（以子程序的形式来描述）为SendFrame（功能是发送一帧）和ReceiveFrame（功能是接收一帧），程序流程如图4．19所示，其中利用了下层（物理层）提供的接口。

## Slide 83: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
3． 应用层协议设计 应用层是协议的最高层，它的设计对于不同的应用可以有所不同，但是也存在很多通用性的原则。应用层数据报的格式如图4．20所示。
图4．20 应用层数据报的结构
图4．20 应用层数据报的结构
*类型域用来指定数据报的类型，一共可以表示256种类型，其中，0用来表示数据；其它256种用来表示命令。

## Slide 84: 5.2 RS-485通讯协议及其总线标准
* 冗余类型域是可选的，它的作用是检查类型域在传输过程中是否存在错误。
* 数据域是通信中传输的采集数据、系统参数等。 数据报可以分成两类：命令型数据报（类型域不为0）和数据型数据报（类型域为0）。具体的命令可以根据具体的应用来设计，由具体程序负责解释。 应用层也有一定的差错检查能力：首先，它引入了冗余类型字节；其次，数据域字节也可以采用CRC 校验等方法进行校验。

## Slide 86: 4.3 Profibus 工业现场网络
Profibus 是由西门子公司推出，符合德国国家标准和欧洲标准EN50170 的现场总线，是Process Field Bus 的简称。目前世界上许多自动化设备制造商如西门子公司都为它们生产的设备提供Profibus 接口，Profibus 产品的市场份额占欧洲首位，大约为40%，目前正在向欧洲以外的地区扩展。1997 年7 月，Profibus International 在中国建立了中国Profibus 用户协会（CPO）。2000 年6 月，Profibus 成为有关低压开关设备

## Slide 87: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
与控制设备、控制器与电气设备接口的IEC62026 现场总线标准之一。Profibus 已经广泛应用于制造业和楼宇自动化。
1 ．Profibus 工业现场网络组成结构
Profibus 是唯一的全集成H1（过程）和H2（工厂自动化）的现场总线解决方案，是一种不依赖于制造商所生产的开放式现场总线标准。采用Profibus 标准系统，不同制造商所生产的设备不须对其接口进行特别调整就可通信，Profibus 可用于高速并对时间苛求的数据传输，也可用于大范围的复杂通信场合，如图4．21 所示。

## Slide 88
图4．21 Profibus 现场总线连接示意图

## Slide 89: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
Profibus 根据应用的特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA 三个兼容版本。Profibus-DP（H2）是一种经过优化的高速通信连接，专为自动控制系统和设备级分散I/O 之间的通信设计的，可用于分布式控制系统的高速数据传输，其传输速率可达12Mbit/s，一般构成单主站系统。Profibus-FMS 主要解决车间级通用性通信任务，提供大量的通信服务， 完成中等速度的循环和非循环通信任务，用于纺织工业、楼宇自动化、电气传动、传感器和执行器、低压开关设备等一般的自动化控制，一般构成实时多主网络系统。

## Slide 90: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
Profibus-PA（H1） 是专为过程自动化设计的，提供标准的本质安全的传输技术，一般用于对安全性要求较高的场合及由总线供电的站点。一般要与Profibus-FMS 和Profibus-DP 混合使用。
Profibus 使得分散式数字化控制器从现场层到车间级网络化，该系统分为主站和从站。主站决定总线的数据通信，当主站得到总线控制权（令牌）时，没有外界请求也可以主动送信息。从站为外围设备，典型的从站包括输入输出设备、

## Slide 91: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
控制器、驱动器和测量变送器。它们没有总线控制权，仅对接收到的信息给予确认或当主站发出请求时向主站发送信息。
2．Profibus 协议结构和通信模型
Profibus 协议的结构是根据开放系统互连参考模型ISO7498 制定的，Profibus 的协议结构和Profibus 各协议层及子层的结构如图4．22 所示。

## Slide 92
图4．22 Profibus 协议结构
MBP传输

## Slide 93: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
Profibus-DP 和Profibus-FMS 采用了相同的媒体访问控制协议（第2 层）和传输技术（第1 层）。 Profibus-DP 使用第1、2 层和用户接口。为了获得快速和同效率的数据传输，第3~7 层没有定义。直接数据链路映像（Direct Data Link Mapper——DDLM）为用户接口提供第2 层的访问服务。用户接口定义了用户及系统以及不同设备可以调用的应用功能，并详细说明了各种不同Profibus-DP 设备的行为，还提供了RS485 传输技术和光纤传输技术。

## Slide 94: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
Profibus-FMS 第1、2 和7 层均加以定义，第3~6 层没有定义。第7 层由现场总线报文规范（FMS）和底层接口（Lower Layer Interface——LLI）组成。Profibus-FMS 包括了应用协议，并向用户提供了广泛选用的强有力的通信服务，LLI 协调了不同的通信关系，并向FMS提供不依赖设备第2层的访问方式。第2层现场总线数据链路可完成总线访问控制和数据的可靠性，它还为Profibus-FMS提供了RS485传输技术和光纤传输技术。

## Slide 95: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
Profibus-PA数据传输采用扩展的Profibus-DP协议，另外还使用了描述现场设备行为的PA规范，根据IEC1158-2标准，这种传输技术可确保其本质安全性，并使现场设备通过总线供电。使用分段式耦合器，Profibus-PA设备能很方便地集成到Profibus-DP网络上。 在Profibus的层次结构中，第1层物理层（PHY）规定了线路传输介质、物理连接的类型和电气特性。Profibus通过采用差分电压输出的RS485实现连接。在线性拓扑结构下采用双绞线电缆，树型结构还可能用到中继器。

## Slide 96: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
第2层数据链路层的媒体访问控制（MAC）子层描述了连接到传输介质的总线访问方法。Profibus采用一种混合访问方法。由于不能使所有设备在同一时刻传输，所以在Profibus主（Master）设备之间用令牌的方法。为使Profibus从（Slave）设备之间也能传递信息，从设备由主设备循环查询。而第2层的现场总线链路控制（FLC）子层则规定了对低层接口（LLI）有效的第2层服务，并提供服务访问点（SAP）的管理与LLI相关的缓冲

## Slide 97: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
器。 第1层和第2层的现场总线管理（FMA1/2）完成MAC特定的总线参数的设定和PHY的设定。FLC和LLI之间的SAP可以通过FMA1/2激活或撤销。此外，第1层和第2层可能出现的错误事件会被传输到更高层（FMA7）。

## Slide 98: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
第7层LLI子层协调了不同通信关系，将现场总线报文规范（FMS）的服务映射到第2层（FLC）的服务。LLI集成了OSI七层参考模型的3~6层中的重要功能，如监控连线和数据传输。此外，LLI还检查在建立连接期间用于描述一个逻辑链接通道的所有重要参数。可以在LLI中选择不同的连接类型，主/从连接或主/从连接。数据交换既可是循环的，也可是非循环的。而现场总线报文规范（FMS）子层将用于通信管理的应用服务和用于用户的用

## Slide 99: 4.3.1 Profibus 工业现场网络概况
户数据（变量、域、程序、事件通告）分组。借助于此，才可能访问一个应用过程的通信对象。FMS主要用于协议数据单元（PDU）的编码和译码。 位于第7层之上的应用层接口，构成了应用过程接口。其目的是将过程对象转换为通信对象。现场总线管理FMA7保证FMS和LLI子层的参数化以及总线参数向第2层（FMA1/2）的正确传递。某些实际的应用过程中，通过FMA7把各子层事件和错误显示给用户。

## Slide 100: 4.3.2 Profibus的物理层
1．传输技术
由于单一的现场总线传输技术不可能满足所有的要求，因此Profibus提供了以下三种类型：
● RS485传输：针对工厂制造环境的普遍要求，适用于DP和FMS。
● MBP(IEC1158-2)传输:针对过程自动化要求，具有本质防爆性，适用于PA。
● 光纤传输：可以增加抗干扰能力和传输距离。

## Slide 101: 4.3.2 Profibus的物理层
在使用不同传输方式的网段之间要实现互要联使用网关设备。一般的网关设备有两种，一是耦合器)(Couper)，可以完成对用户透明的帧转发，二是具有一定智能过滤功能的链接器（Linker) ,本节主要叙述各种传输技术。
（1）DP和FMS的RS485传输技术 （H2）
RS485采用屏蔽的双绞铜线电缆，共用一根导线时，适用于需要高速传输和设备简单而又便宜的各个领域。在不使用中继器时，每段最多有32

## Slide 102: 4.3.2 Profibus的物理层
个站；使用中继器时最多可到127个站。传输速率可选用9.6kbit/s~12Mbit/s，一旦设备投入运行，全部设备均须选用同一传输速率。电缆的最大长度取决于传输速率，见表4．2。
表4．2 RS485传输速率与A型电缆的距离

## Slide 103
（2）PA的IEC1158-2的MBP传输技术
MBP,曼彻斯特编码（M）、总线供电（BP)。
IEC1158-2的MBP传输技术能满足化工和石化工业的要求，可保证本质安全性和现场设备通过总线供电。这是一种位同步协议，可进行无电流的连续传输。在不使用中继器时，每段最多有32个站；使用中继器时，最多可到126个站。传输速率为31.25kbit/s。
4.3.2 Profibus的物理层

## Slide 104: 课堂练习
MBP的曼彻斯特码调制：
对数字信号序列00110101进行曼彻斯特编码调制。

## Slide 105: 4.3.2 Profibus的物理层
MBP技术的安装要点：
◆ 每段只有一个电源作为供电装置
◆ 当站收发信息时，不向总线供电
◆ 每站现场设备消耗的为常量稳态基本电流
◆ 现场设备的作用如同无源的电流吸收装置
◆ 允许使用总线型、树型和星形网络
◆ 为了提高可靠性，可使用冗余的总线段

## Slide 106: 4.3.2 Profibus的物理层
本质安全和本征安全
◆ 在特定的总线来讲，在特定的测试条件下产生的火花和热效应不足以引起爆炸，就称这个线路是本质安全的。
◆如果整个系统中含有的设备都是具有本征安全性，那么这个系统就具有本征安全性。

## Slide 107: 4.3.2 Profibus的物理层
（3）光纤传输技术 在电缆干扰很大的场合，可使用光纤导体，以增大高速传输的最大距离，一种专用的总线插头可将RS485 信号转换成光纤信号或者将光纤信号转换成RS485 信号，这使得在同一系统中，可同时使用RS485 和光纤传输技术。

## Slide 108: 4.3.2 Profibus的物理层
●光纤传输的总线传输介质
传输介质是指使用的是玻璃纤维还是塑料纤维的光缆。传输距离取决于所使用的介质类型。玻璃纤维可达到15km,而塑料纤维只能达到80m.
●总线连接技术
◆ 光链路模块技术
◆ 光链路插头技术
◆ 集成的光纤连接技术

## Slide 109
2．Profibus 总线访问协议
Profibus 的DP、FMS 和PA 采用单一的总线访问协议。在Profibus中，总线访问协议由第2 层现场总线数据链路层（FDL）来实现。媒体访问控制（MAC）控制了站点数据传输的顺序。MAC 必须确保在任何一个时刻只能有一个站点发送数据。 Profibus 协议的设计旨在满足媒体访问控制的基本要求。
4.3.2 Profibus的数据链路层

## Slide 110: 4.3.2 Profibus的数据链路层
在复杂的自动化系统（主站） 相互通信期间，必须保证在确切限定的时间间隔中，任何一个站点要有足够的时间来完成其通信任务。在复杂的控制设备和简单的I/O 设备（从站）之间周期、实时数据的通信，应尽可能地快速和简单。

## Slide 111
因此，Profibus 总线访问协议包括主站之间的令牌
传递方式和主站与从站之间的主从方式，如图4．23
所示。
图4．23 总线访问协议

## Slide 112
令牌传递方式采用总线网络拓扑结构，但网上各主站传递程序保证了每个主站在一个确切规定的时间段内得到总线访问权（令牌）。令牌在所有主站中循环一周的最长时间是事先规定的。在Profibus 中，令牌传递仅在各主站间通信时使用。 主从方式允许主站在得到总线访问令牌时可与从站通信，每个主站均可向从站发送或索取信息。通过这种访问方法，有可能实现下列系统配置：

## Slide 113
纯主——从系统； ·
纯主——主系统（带令牌传递）；
混合系统。
图4．23 所示为一个由3 个主站和7 个从站构成的Profibus 系统配置。3 个主站构成令牌逻辑环，当某主站得到令牌报文后，该主站可在一定时间内执行主站工作。在这段时间内， 它可依照主—从关系表与所有从站通信，也可依照主—z主关系与所有主站通信。 令牌逻辑环是所有主站的组织链。按照它们的地址构成令牌逻辑环。

## Slide 114
在这个环中，令牌（总线访问权）在规定时间内按照次序（地址的升序）在各主站中依次传递。
在总线系统初建时，主站媒体访问控制（MAC）的任务是制定总线上的站点分配，并建立令牌逻辑环。在总线运行期间，断电或损坏的主站必须从环中被排除，新上电的主站必须加入令牌逻辑环。总线访问控制保证令牌按地址升序依次在各主站间传递，各主站的令牌具体保持时间长短取决于该令牌

## Slide 115
配置的循环时间。另外，Profibus媒体访问控制还可监测传输介质及收发器是否有故障、检查站点地址是否出错（如地址重复）以及令牌错误（如多个令牌或令牌丢失）。 第2层的另一重要任务是，保证数据的可靠性。Profibus第2层的结构格式保证高度的数据完整性，这是依靠所有报文的海明距离HD=4以及使用特殊的起始和结束定界符、无间距的字节同步传输和每个

## Slide 116
字节的奇偶校验来保证的。 Profibus第2层按照非接连的模式操作，除提供点对点逻辑数据传输外，还提供多点通信（广播及有选择广播）功能。
数据链路层服务类型和报文格式

## Slide 117: 4.3.3 Profibus-DP通信原理
Profibus-DP （Distributerd peripheral）用于现场设备级的高速数据传输。中央控制器（如PLC/PC）通过高速串行总线同分散的现场设备（如I/O、驱动器、阀门等）进行通信。多数据交换采用周期方式。除了周期通信方式外，智能现场设备也具有非周期性通信方式，以进行组态、诊断和报警处理。
1．Profibus-DP的基本功能
中央控制器（主站）周期地读取从站的输入信息，并周期地向从站

## Slide 118: 1. Profibus-DP网络系统构成
在同一条总线上最多可以连接126个设备（主站加从站）。
由系统组态来定义站点数、站地址、输入输出地址、输入输出数据格式、诊断报文格式和所使用的参数。
每个DP系统由不同类型的设备构成，这些设备包括：

## Slide 119: 1. Profibus-DP网络系统构成
（1）一级DP主站（DPM1）
一级DP主站是中央控制器，它在预定的信息周期内与分散的站（如DP从站）交换信息。典型的主设备包括可编程序控制器（PLC）和个人计算机（PC）。DPM1有主动的总线存取权，它可以在固定的时间读取现场设备的测量数据（输入）和写执行机构的设定值（输出）。

## Slide 120: 1. Profibus-DP网络系统构成
（2）二级DP主站 （DPM2）
二级DP主站是编程器、组态设备或操作面板。它们的主要作用是系统维护和诊断，组态所连接的设备、设置测量值和参数，以及请求设备状态。 DPM2也有主动的总线存取权。

## Slide 121: 1. Profibus-DP网络系统构成
（3）DP从站
DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备（输入/输出设备、驱动器、HMI，阀门等），也有一些只提供输入或输出信息的设备。输入和输出信息量大小取决于设备类型，目前允许的输入和输出信息，最多不超过246字节。从通信的角度看，从站是被动设备，它们仅响应请求。

## Slide 122: 4.3.3 Profibus-DP网络
Profibus-DP允许构成单主站或多主站系统。在多主站系统中，总线上连接好几个主站，这些主站与各自的从站构成相互独立的子系统，各包括一个DPM1和它们指定的从站或作为网上的附加配置和诊断设备。任何一个主站均可读取DP从站的输入和输出映像，但只有一个DP主站（在系统组态时指定的DPM1）允许对DP从站写入数据。多主站系统的总线循环时间要比单主站系统长一些。

## Slide 123: 2.Profibus-DP用户数据交换原理
Profibus-DP数据链路层可提供以下传输服务。
（1）发送要求带应答的报文。向某个从站发送报文，要求从站应答。
（2）发送不要求应答的广播报文

## Slide 124: 2.Profibus-DP基本功能
Profibus-DP基本功能有：
① DP主站和DP从站间的循环数据传送
②各DP从站的动态激活和解除激活
③检查DP从站的组态
④诊断功能
⑤输入输出同步
⑥通过总线给DP从站分配地址，保证每个从站最大为246字节的输入输出数据
⑦通过总线对DP从站进行配置。

## Slide 125: 2.Profibus-DP基本功能
（1） DP主站和DP从站间的数据传输
一类主站和从站之间的通信包括三个阶段：参数化阶段、组态阶段和数据传输阶段。
参数化阶段的主要任务：DP主站用现行的总线参数、监控时间和从站的特定参数对从站进行参数化。
组态阶段的任务：主站检查已设计的组态与实际设备的组态是否相匹配，组态的参数主要包括：设备类型、数据格式和长度以及输入输出数量。

## Slide 126: 2.Profibus-DP基本功能
（2）控制命令
一类主站除了自动执行与相关从站的循环数据传输外，主站还可以向单个从站、一组从站或所有从站发送控制命令。这些控制命令主要包括同步信息。

## Slide 127: 2.Profibus-DP基本功能
（3）诊断功能
广泛的诊断功能可以对故障进行快速定位。诊断报文分三级：
● 与站有关的诊断。这些诊断报文涉及整个站的一般运行状态，如温度过高、电压过低等
● 与模块有关的诊断。 这些诊断报文指出某个站的某个输入输出模块出现的故障，如8位输入输出模块出现故障。
● 与通道有关的诊断。这些诊断报文指出某个输入输出为（通道）的故障，如输出断线等。

## Slide 128: 2.Profibus-DP基本功能
（4）安全性功能
在分散控制的现场提供有效的安全功能是十分必要的，DP的安全功能主要包括如下检查：参数化错误；站脱落；传输介质脱落，电磁兼容性；硬件和软件失效等。

## Slide 129: 2.Profibus-DP基本功能
（5）Profibus-DP系统行为
Profibus-DP的系统行为主要取决于DPM1的操作状态，这些状态是由本地或总线的配置设备所控制的，主要有以下三种状态：
●停止
在这种状态下，DPM1和DP从站之间没有数据传输。 ●消除
在这种状态下，DPM1读取DP从站的输入信息，并使输出信息保持故障安全状态。
●运行
在这种状态下，DPM1处于数据传输阶段，循环数据通信时，DPM1从DP从站读取输入信息，并向DP从站写入输出信息。

## Slide 130: 2.Profibus-DP基本功能
DPM1设备在一个预先组态的时间间隔内以有选择的广播方式将其本地状态周期性地发送到每一个有关的DP从站。 如果在DPM1的数据传输过程中发生错误（例如一个DP从站有故障），系统将作出反应，它是由组态参数“自动清除”（Auto-clean）确定的。如果此参数为真，则DPM1将所有有关的DPM1转入清除状态。如果此参数为假，则DPM1在这个DP从站出错地仍停留在运行状态，然后由用户决定对系统作出反应。

## Slide 131: 3．设备数据库（德文缩略语为GSD）文件
Profibus设备具有不同的性能特征，特征的不同在于现在功能（即I/0信号的数量和诊断信息）的不同或总线参数（如波特率和各种监控时间）的不同。这些参数对每种设备类型和制造商来说均有差别，为了达到Profibus简单的即插即用，这些均在设备数据库文件，即GSD文件中说明。GSD是以一种准确定义的格式描述的，制造商对每一种设备都有一个GSD文件。将来用配置软件组网，

## Slide 132
如COM Profibus软件，只要把设备的GSD文件拷贝到相应的目录下，就可以方便地把此设备放在网中。GSD文件包括以下三个部分：
（1） 总体说明，包括制造商和设备名称、软硬件版本号、支持的波特率、可能的监控时间间隔等。
（2） DP主设备的相关规定，包括所有只适用于DP主设备的参数，例如可连接的从设备的最多台数或加载和卸载能力等。
（3）从设备的相关规定，包括与从设备有关的所有规定，如I/O通道的数据和类型、诊断测试的规格及I/O数据一致性信息等。

## Slide 133: 4.3.4 Profibus-FMS网络
Profibus-FMS的设计旨在解决车间一级的通信。在这一级，可编程序控制器（PLC）与PC以FMS方式互相通信，强有力的FMS服务向人们提供广泛的应用范围和更大的灵活性。在这个应用领域，高性能的功能要求远比系统的快速响应时间更显得重要。

## Slide 134: 1．Profibus-FMS应用层
Profibus-FMS应用层提供了用户使用的通信服务。这些服务包括访问变量、程序传递、事件控制等。Profibus-FMS应用层包括两部分：现场总线报文规范（FMS），描述了通信对象和应用服务；低层接口（LLI），FMS服务到第二层的接口。

## Slide 135: 2．Profibus-FMS通信模型
Profibus-FMS利用通信关系将分散的应用过程统一到一个共用的过程中。在应用过程中，可用来通信的那部分现场设备称为虚拟现场设备（VFD），在实际现场设备与VFD之间建立一个通信关系表，VFD通过通信关系表完成对实际现场设备的通信。通信关系表是VFD通信变量（如零件数、故障率、停机时间等）的集合。

## Slide 136: 3．通信对象与通信字典
FMS面向对象通信，它确认五种静态通信对象，即简单变量、数组、记录、域和事件，还确认两种动态通信对象：程序调用和变量表。
每台FMS设备的所有通信对象都填入对象字典（OD）中。对简单设备，OD可以预定义，对复杂设备，OD可以本地或远程通过组态加到设备中去。静态通信对象进入静态对象字典，动态通信对象进入动态对象字典。每个对象均有一个唯一的索引，为避免非授权的访问，每个通信对象可选用访问保护。

## Slide 137: 4．Profibus-FMS服务
Profibus-FMS服务项目是ISO9506制造信息规范（Manufacturing Message Specification——MMS）服务项目的子集。这些服务项目在现场总线应用中已经被优化，而且还加上了通信对象的管理和网络管理。 Profibus-FMS提供大量的管理和服务，满足了不同设备对通信提出的广泛需求，通信项目的选用取决于不同的应用，具体的应用领域在FMS行规中规定。

## Slide 138
FMS和DP设备在一条总线上进行混合操作是Profibus的一个主要优点，两个协议也可以同时在一台设备上执行，这些设备称为混合设备。之所以可能进行混合操作是因为FMS和DP均使用统一的传输技术和总线访问协议，不同的应用功能是通过第2层不同的服务访问点来分开的。
FMS和DP设备在一条总线上进行混合操作

## Slide 139: 4.3.5 Profibus-PA网络
Profibus-PA实质上是Profibus-DP在现场级的通信扩展，它采用的总线机制（数据传输技术）能够满足过程工业本质安全以及系统和产品互操作性的要求，保证处于危险环境中的变送器和执行器与中央自动化系统的通信。Profibus-PA是为过程自动化特别设计的，PA将自动化系统和过程控制系统与压力、温度和液位变送器等现场设备连接起来，可用来替代4~20mA的模拟技术。

## Slide 140: 4.3.5 Profibus-PA网络
从测量点到现场多路开关的线路情况与传统基本一致。然而，如果测量点分布很广，Profibus-PA所用电缆明显减少。使用传统布线方法，每一个信号都需独立引线到过程控制系统的I/O模板，而Profibus-PA只要一对网络电缆。而且，传统的方法每台设备都需单独电源（甚至需要在有爆炸危险区域使用的电源），使用

## Slide 141: 4.3.5 Profibus-PA网络
Profibus-PA，只使用一对电缆就可以传输所有信息，并向现场设备供电。这不仅节省了电缆费用，同时减少了系统所需I/O模板数量。Profibus-PA可以使用简单的一对电缆进行测量、控制和调节，并可以在本质安全场合向现场设备供电。

## Slide 142: 1．Profibus-PA的特性
（1） 适合过程自动化应用的行规，使不同厂家生产的现场设备具有互操作性。
（2） 即使在本质安全地区，增加和拆除总线站点也不会影响其它站点的正常运行。
（3） 在过程自动化的Profibus-PA段与制造自动化的Profibus-DP段之间通过耦合器连接，可实现两段间的透明通信。
（4） 适用于IEC1158-2技术相同的双绞线完成远程供电和数据传送。

## Slide 143
（5） 在潜在爆炸危险区可使用本质安全防爆型或非本质安全。
Profibus-PA允许在危险场合，不影响其他站的情况下，维护和连接/断开设备。

## Slide 144: 2．Profibus-PA传输协议
Profibus-PA采用Profibus-DP的基本功能来传送测量值和状态，并用扩展的Profibus-DP功能来制定现场设备的参数和进行设备操作。Profibus-PA的第1层采用IEC1158-2技术，第2层和第1层之间的接口在DIN19245系列标准的第4部分做出了规定。

## Slide 145: 3．Profibus-PA设备行规
Profibus-PA行规保证了不同制造商所生产的现场设备的互换性和互操作性，它是Profibus-PA的一个组成部分。行规的任务是选用各种类型现场设备真正需要通信的功能，并提供这些设备功能和设备行为的一切必要规格。
目前，Profibus-PA行规已对所有通用的测量变送器和其他一些设备类型作了大体规定，如压力、液压、温度和流量变送器；数字量输入和输出；模拟量输入和输出；阀门、定位器等。

## Slide 146: 4．Profibus-PA与Profibus-DP的连接
通过耦合器或链路设备将变送器、转换器和定位器连接到Profibus-DP网络。Profibus-PA协议使用同Profibus-DP一样的通信协议。这源于它们的通信服务和报文一致。事实上，Profibus-PA= Profibus-DP通信协议+扩展的非周期性服务+作为物理层的IEC1158，称之为H1。它使得工厂各层次的自动化和过程控制一致，并高度集成。这意味着使用一种协议的不同种类来集成工厂的所有区。

## Slide 147: 4．Profibus-PA与Profibus-DP的连接
由于Profibus-DP和Profibus-PA使用不同的数据传输速率和方式，为使它们之间平滑地传输数据，使用DP/PA耦合器和DP/PA链路设备作为网关。 DP/PA耦合器适用于简单网络与运算时间要求不高的场合，用于在Profibus-DP与Profibus-PA之间传递物理信号。DP/PA耦合器有两种类型：非本质安全型和本质安全型。系统组态后，DP/PA耦合器是可见的。可以通过可编程序控制器或自动化系统直接访问或分配地

## Slide 148: 4．Profibus-PA与Profibus-DP的连接
址给所连接的现场设备。耦合器作为控制系统可见的网关，所有参数改变通过Profibus系统自动进行，系统采用单一协议的不同种类。 Profibus-PA现场设备可以通过DP/PA链路设备连接到Profibus-DP。DP/PA链路设备应用在大型网络，此时依赖网络复杂程度和处理时间要求的不同，不止一个链路设备连接到Profibus-DP。DP/PA链路设备一方面作为Profibus-DP网络段的

## Slide 149: 4．Profibus-PA与Profibus-DP的连接
从站，同时作为， Profibus-PA网络段的主站耦合网络上所有的数据通信。这意味着在不影响Profibus-DP性能的情况下，将Profibus-DP与Profibus-PA结合起来，DP/PA链路设备可以作为所有标准Profibus-DP的主站，由于每个链路设备可以连接多台现场设备，而链路设备只占用Profibus-DP的一个地址，因此，整个网络所能容纳的设备数目大大增加。

## Slide 150: 课后作业
1. 比较RS232、RS485、RS422三种总线接口的传输距离、传输速率、电气特性等并说明它们常用的连接器的种类。
2.作图并说明DB9连接器各引脚的定义。
3.简述Profibus工业现场网络的组成、协议结构，并说明Profibus物理层的主要传输方式和其数据链路层的总线访问协议。
4.论述Profibus-DP 网络的设备类型及其特点。
5.简述GSD文件的作用和组成部分。
6.试说明Profibus－FMS和Profibus-DP网络可以实现互操作的原因。