## Slide 1: 第六章 工业以太网技术与应用
6.1 概述
所谓工业以太网（Industrial Ethernet）技术，就是应用于工业自动化领域的以太网技术。
众所周知，以太网最初是为办公自动化设计的，因此没有考虑工业自动化的特殊要求。它采取的是CSMA/CD介质访问控制机制，具有通信延时不确定的特点，不能满足工业自动化控制中对通信实时性的要求，因此，在20世纪90年代中期以前，很少有人将以太网应用于工业自动化领域。

## Slide 2: 第三章 工业以太网技术与应用
近几年来，随着互联网技术的普及与推广，以太网得到了飞速的发展，特别是以太网通信速率的提高、以太网交换技术的发展，给以太网的非确定性问题的解决带来了新的契机。
首先，以太网通信速率的一再提高，从10M到100M到1000M甚至10Gbps，在相同通信量的条件下，通信速率的提高意味着网络负荷的减轻和碰撞的减少，也就意味着确定性的提高；
其次，以太网交换机为连接在其端口上的每一个节点提供了独立的带宽，连接在同一个交换机上的设备不存在资源争夺，这就相当于每个设备独占一个网段；

## Slide 3: 第三章 工业以太网技术与应用
最后，全双工通信技术为每一个设备与交换机端口之间提供了发送与接受的独立通道，大大降低了（半双工交换式以太网）或完全避免了不同以太网设备之间的冲突。
因此，以太网成为“确定性”网络，为它应用于自动化控制领域消除了主要障碍。
与其他现场总线或工业通信网络相比，以太网具有一下优点：

## Slide 4
（1）应用广泛。
（2）成本低廉
（3）通信速率高
（4）软硬件资源丰富
（5）可持续发展，潜力大
（6）易与Internet连接，能实现办公自动化网络与工业控制网络的无缝集成。
如今，以太网已成为企业信息管理层、控制层网络的首选，并且有逐渐向下延伸直接应用于工业现场设备间的通信的趋势。
以太网技术的优点：

## Slide 5
工业以太网与商业以太网在技术上兼容，但在产品设计时，在材质的选用、产品强度和适用性方面应能满足工业现场的需要。工业以太网产品需具有一下特性：
（1）环境适应性。具体包括机械环境适应性（如耐振动、耐冲击）、气候环境适应性（工业温度要求为－40～85℃，并要耐腐蚀、防尘、防水）、电磁环境适应性或电磁兼容性（EMC应符合EN50081-2、 EN50082-2 ）。
工业以太网应具有的特性：

## Slide 6
（2）可靠性 由于工业现场环境恶劣，对工业以太网产品的可靠性提出了更高的要求。
（3）安全性 在易爆和可燃场合，工业以太网还需满足防爆要求，包括隔爆、本质安全两种方式。
（4）安装方便 适应工业环境的安装要求，如采用DIN导轨安装。
工业以太网应具有的特性：

## Slide 7: 3.2 工业以太网原理与体系结构
6.2.1 通信模型
工业以太网协议有多种，如HSE、PROFINET、Ethernet/IP、MODBUS/TCP等，它们在本质上仍基于以太网技术（IEEE802.3标准)，对应于ISO/ISO通信参考模型，工业以太网在物理层和数据链路层均采用了IEEE802.3标准，在网络层和传输层则采用被称为以太网“事实上”标准TCP/IP协议族（包括UDP、TCP、IP、ARP、ICMP、IGMP等协议），它们构成了工业以太网的低四层。在高层协议上，工业以太网协议通常都省略了会话层、表示层，而定义了应用层。有的工业以太网协议还定义了用户层（如HSE），由于资料有限，这里仅以Ethernet/IP为主进行介绍。

## Slide 8
图6－1 EtherNet/IP 工业以太网通信模型和ISO/OSI 参考模型对比

## Slide 9
在应用层使用了CIP（控制与信息协议）， EtherNet/IP也具备CIP网络所共有的一些特点。
知识点补充：CIP网络的特点
EtherNet/IP通信模型

## Slide 10: 控制与信息协议（CIP）
CIP简介
CIP (Common Industrial Protocol)通用工业协议是由ODVA (Open DeviceNet Vendor Association)维护的工业通讯协议。最初Rockwell Automation决定将DeviceNet开放出来作为标准，从而诞生了ODVA这一组织。后来ODVA与ControlNet International合并形成了目前的不局限于管理DeviceNet的ODVA。ODVA的重要成员是: Cisco, Omron, Rockwell Automation, Schneider Electric。目前ODVA管理着CIP通用协议及其若干网络实现：DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP, CompoNet, 以及CIP Safety, CIP Motion规范。

## Slide 11: 控制与信息协议（CIP）
CIP是一种为工业应用开发的应用层协议，在DeviceNet/Controlnet采用了此协议后，由A-B推出的工业以太网EtherNet/IP也采用了此协议，因此这三种网络均被成为CIP网络。
CIP网络功能强大、灵活性强、并具有很好的实时性、确定性、可重复性和可靠性，这主要依赖于CIP的设计。
术语解释：

## Slide 12
实时性：数据传输所花费的时间的多少
确定性：数据传输所花费的时间的可预测性的强弱
重复性：增加或减少网络节点，对数据传输所花费 的时间的影响及所产生影响的大小。
CIP网络可通过网络传输多种类型的数据，完成了以前需要两个网络才能完成的任务，体现出较强的优越性。此外,CIP还体现出较强的灵活性，能够支持多种通信模式及多种I/O数据触发方式。

## Slide 13: 控制与信息协议（CIP）
CIP的主要特点
（1）基于生产者/消费者的网络模型
目前市场上的总线通信模型有较大的区别，根据所基于的模型不同，可以把工业网络分为两类：
1） 基于源/目的地模型
2） 基于生产者/消费者模型（生产者是发送报文的节点，而消费者是接受报文的节点。
基于生产者消费者模型的网络除了CIP网络外，还有基金会现场总线（FF）。而PROFIBUS等是基于源/目的地模型的。

## Slide 14: CIP的主要特点
生产者/消费者模型是一种新型的网络模型，它的每个报文都有唯一的报文标识符（MID）,其格式如图所示：
源地址 | 目的地址 | 数据 | 校验和
MID | 数据 | 校验和
◆在发送报文之前，要在发送节点和接受节点之间建立连接，这样接受节点就知道了发给自己的报文的MID是什么样的。

## Slide 15: CIP的主要特点
◆报文发送节点把MID、数据、校验和及其他一些必要的信息组成报文，发送到网络上，报文接受节点根据报文的MID来判断报文是不是发给自己的，如果符合接受条件，就接受该报文。
◆基于生产者/消费者模型的网络除了支持点对点外还支持组播通信，这样通信效率就会更高，也因而成为其优点之一。

## Slide 16: CIP的主要特点
多播通信与点对点通信相比的优点：
1） 把同样的报文发给多个节点，提高了效率
2） 在多播通信中，每个节点接受到报文的时间不受接受该报文的结点数多少的影响，增加或减少节点不会影响节点接受报文的效率，因此可重复性好，而且增加或减少节点不会改变网络负载。
3）各个报文接受节点接受到报文的时间是相同的，因此可以实现精确同步。

## Slide 17: CIP的主要特点
2）不同的报文类型
在实际的工业应用中，一般需要传输的数据类型有I/O、互锁、配置、故障诊断、程序上传下载等，这些不同类型的数据对传输服务质量的要求是不同的。
CIP根据所传输的数据对传输质量要求的不同，把报文分为两种：显式报文和隐式报文。
显式报文用于传输对数据没有苛求的数据，如程序的上传和下载、系统维护、故障诊断、设备配置等。由于这种报文包含解读该报文所需要的信息，所以称为显式报文。

## Slide 18: CIP的主要特点
隐式报文传输对时间有苛刻要求的数据，如I/O、实时互锁等。由于这种报文不包含解读该报文所需要的信息，其含义是在网络配置时就确定的，所有称为隐式报文。
EtherNet/IP用TCP协议发送显式报文，用UDP发送隐式报文。
3）基于连接的数据通信方式
4）数据触发方式的多样性（轮询、状态改变、循环和选通）

## Slide 19: CIP的主要特点
◆轮询方式：主节点以点对点方式依次向各个从节点发送 轮询命令报文，轮询命令报文包含轮询命令和输出数据。
◆循环方式：循环方式是每隔一段时间发送一次I/O数据。
◆选通方式： 位选通方式下主节点发出一个若干字节的广播报文，即位选通命令报文，报文中的每个二进制位对应网络上的一个节点。该位为1时，要求对应的从节点响应；该位为0时，不需要对应的从节点响应。被选中的从节点通过向主节点发送一个位选通响应报文，返回输入数据或状态信息。
◆状态改变方式：它是一种事件触发方式，节点在其所监测的状态发生变化时发送数据。

## Slide 20: CIP的主要特点
5）通信方式的多样性 支持主从、多主、对等或三种模式任意组合的多种通信模式。
◆ 主从模式：
◆ 多主模式：
◆ 对等模式：

## Slide 21: EtherNet/IP的特点
EtherNet/IP的特点：
1）可以传输多种不同类型的数据
2）面向连接
3）用不同的方式传输不同类型的报文
4）基于生产者/消费者模型，提供多播通信支持
5）支持多种I/O数据触发方式：轮询、选通、循环以及状态改变
6）用对象模型来描述应用层协议，方便开发者编程实现
7）为各种类型的EtherNet/IP设备提供描述，以保证互操作性和互换性。

## Slide 22
图6－1 EtherNet/IP 工业以太网通信模型和ISO/OSI 参考模型对比
EtherNet/IP的通信模型

## Slide 23
EtherNet/IP用TCP协议发送显式报文，用UDP发送隐式报文。如前所述，TCP 是可靠的点对点数据传输。在一个TCP 报文中， 协议信息和服务指令都包括在内。节点接收到TCP 报文之后，可以对报文进行解释，并作出合适的响应。
而UDP 报文只包含实时数据，其含义在连接建立时已经定义好。通过UDP 来传输隐式报文，报文效率较高，通信实时性较好，而且由于UDP 报文较短，传输所需要的时间可观测性就较强，通信确定性也相对较高。而UDP 报文传输带来的可靠性低下的问题由CIP 解决，即如果发生报文丢失或差错的情况下，由CIP 通知发送节点重新发送报文。

## Slide 24
另外，EtherNet/IP 规范仅可选择10Mbit/s 或100Mbit/s 以太网。为了能够在工业现场恶劣的环境中工作，EtherNet/IP 设备选用的物理部件要能够经得起考验，根据具体应用场合的不同，它们可能要忍受
高温或低温、
高湿度、
强振动、
强磁化干扰
等。另外，EtherNet/IP 规范还要求设备满足与TCP/TP 实现有关的RFC 文件的规定。

## Slide 25: 3．CIP 封装
EtherNet/IP的应用层采用了CIP，并且用对象模型来描述CIP。另外，为了保证互操作性和互换性，EtherNet/IP 也提供设备描述。 封装协议所定义的实际上是应用层和传输层的接口，也就是CIP 和TCP/UDP 的接口。封装协议预留TCP 端口0xAF12 和UDP 端口0xAF12，用于CIP 通信。封装协议规定了CIP 数据包是如何被组装成TCP 包或UDP 包的。另外，由于TCP 是面向连接的协议，封装协议还需要进行会话管理。一个会话管理需要经历3 个阶段：建立会话、维持会话、结束会话，因此， 封装协议还规定了多种用于会话管理的报文。

## Slide 26: 3．CIP 封装
封装数据包包头的格式如图4．52 所示，包头长度为24B，其有效数据段的长度为0~65511B。数据按照规定的格式封装好后，作为TCP 或UDP 报文中的数据段传输。
图4．52 封装数据包包头格式

## Slide 27: 3．CIP 封装
在命令域，可能的命令有：
●NOP：空操作命令，无论是会话发起者还是目标都可能发送。接受者应该忽略报文中包含的任何数据，并且不回复。
●ListIdentity：会话的发起者用该命令来确定可能的目标。发送命令域为该命令的封装报文，无需事先建立会话。
●ListInterFaces:会话的发起者用该命令来发现目标可能有的非CIP通信接口。发送命令域为该命令的封装报文，无需事先建立会话。

## Slide 28: 3．CIP 封装
● RegisterSession：请求建立会话。
● UnRegisterSession:请求结束会话。
● SendServices:会话的发起者用该命令来确定目标设备支持哪个封装服务类型。
● SendRRData:用于传输封装好的请求数据包或答复数据包。
● SendUnitData:用于传输封装好的连接报文。

## Slide 29: 3．CIP 封装
其中，命令域为ListIdentity、ListInterFaces、SendServices或SendUnitData的封装报文传输用TCP或UDP都可以，其他封装报文只能用TCP传输。 长度域给出的是封装报文的有效数据段的长度。会话句柄实际上就是所建立的编码，它由目标节点产生，并发给发起节点，作为对RegisterSession请求的响应。 状态域指示接收者是否执行所接收到的封装报文中的命令。如果接收者成功地执行了命令，回复报文中该域应该为0。如果接收者接收到的报文中该域不为0，接收者将忽略该报文。

## Slide 30: 3．CIP 封装
发送者背景域用于请求报文和回复报文的配对，它是由发送者任意给定的。接收者发出的回复报文中的发送者背景应该与他所接收到的请求报文相一致。 选项域用于给命令提供参数。在EtherNet/IP规范的第1版中，该域没有任何作用。 不同类型的CIP报文采用不同的协议传输。CIP报文分为连接报文和未连接报文，其中未连接是在命令域为SendRRData的封装报文中 ，通过TCP传输的；而连接报文是在命令域为SendUnitData的封装报文中传输的，至于到底是用TCP还是用UDP，则取决于

## Slide 31: 3．CIP 封装
连接报文的传输类（Transport Class）。CIP连接报文有七种传输类：
◆ 传输类为0类的CIP报文是最简单、最基本的报文；
◆传输类为1类的CIP报文是重复检测的报文；
◆传输类为2类的CIP报文是确认的报文，
◆传输类为3类的CIP报文是校核的报文；
◆传输类为4类的CIP报文是无阻塞报文，
◆传输类为5类的CIP报文是无阻塞且破分的报文，
◆传输类为6类的CIP报文是多播且破分的报文。

## Slide 32: 3．CIP 封装
其中，传输类为4类、5类和6类的CIP报文都不常用。 传输类为0类或1类的CIP报文都是通过UDP传输的。以太网本身并非为确定性网络，有可能出现因为某种原因而使发送包丢失的情况。而且根据定义，0类和1类传输类并不保证每个包都不丢失。生产者节点只是以固定的速率不停地发送数据，如果某一个包丢失了，消费者就接收到下一个包。所以，如果应用不容许包丢失，就不能采用0类或1类传输类。 对传输类为1类的CIP报文，接受者可以通过检查各个包的序号知道有没有丢失包。

## Slide 33: 3．CIP 封装
而0类CIP报文没有序号，接受者就无法通过检查包的序号知道包丢失的情况。不过，如果包丢失了很多，连接超时机制可以给应用提供反馈。所谓连接超时机制，就是如果在一定时间内接受者没有接受到新的数据包，就会中止连接。 传输类为0类或1类的CIP多播报文的传输要用到IP多播技术。实现多播要解决两个基本问题：一个是确定IP传输的范围；另一个是进行IP多播地址分配。
目前，IP多播范围的确定用的都是生存时间（Time to Live—TTL）法。TTL法就是用IP报文头的TTL字段来限制多播范围。当发送多播信息时，主机把TTL字段设定为某一个合适的值。数据包在网络传播的过程中，TTL的值

## Slide 34: 3．CIP 封装
不断减少。设置路由器使之只传输TTL值在一定值之上的数据包。如果TTL的初值设置为1，多播就被限定在一个子网里面。目前，由于有关的因特网标准还没有确定，所以安全的做法就是把多播限制在一个子网里，不在同一个子网中的两个节点通信采用点对点方式。 IP多播地址分配是给应用分配用于发送和接受多播报文的IP多播地址。IP多播地址空间是由IANA管理的，虽然IANA地址段并没有给EtherNet/IP所用到的应用分配地址，但是它划出一个地址段作为多播地址。目前，由于有关的标准正在制定中，用户只能是在IANA划出的多播地址段中任意选择一个。

## Slide 35: 3．CIP 封装
传输类为2类或3类的CIP报文应该通过TCP连接传输。一个TCP连接可以传输多个CIP连接。由于TCP是全双工的，从发送者到目标的CIP连接和从目标到发起者的CIP连接应该使用一个TCP连接。不过，如果目标随后发起一个CIP连接，它就应该被认为是发起者，应该使用一个新的TCP连接。 由于封装和具体的网络底层协议无关，所以用类似的方法，可以使得CIP在其他TCP/IP网络上运行，如ATM、FDDI等。

## Slide 36: 4．EtherNet/IP底层
EtherNet/IP规范的第1版支持两种类型的EtherNet/IP设备，一种是商用的，另一种是工业用的。前者是在商用以太网设备实现CIP而成的，通常用作信息层网络，或在一些对确定性要求不高的应用中用作控制层网络；后者用于对确定性要求较高的场合。EtherNet/IP规范以后还可能增加设备类型或者进一步细分，以满足不同应用的需要。 工业用EtherNet/IP设备首先要能够在工业现场恶劣的环境中正常工作，其要满足的最低要求见表4．16。根据具体应用的不同，实际工作环境可能比表4．16给出的更为恶劣。

## Slide 37
表4．16 工业应用对设备的最低要求

## Slide 38: 4．EtherNet/IP底层
此外，为满足工业应用对确定性的要求，在EtherNet/IP开发者推荐白皮书中，ODVA/CI建议EtherNet/IP所选用的以太网应该有一些特殊之处。这些建议都在IEEE802.3标准的容许范围之内，并没有为提高通信确定性而采用任何非标准的技术。
第一，建议采用交换机，而非普通的集线器。由于交换机用的是专用带宽，而集线器用的是共享带宽，使用交换机可以消除不必要的网络通信。

## Slide 39: 4．EtherNet/IP底层
第二，建议提供对全双工的支持。这样，在网络上只有两个节点的情况下，以太网就不使用CSMA/CD协议，从而消除了冲突的可能性。
第三，建议满足IEEE802.1p规范。正在制定中的IEEE802.1p规范使得人们可以对不同种类的信息赋予不同的优先级。
第四，建议使用100Mbit/s的快速以太网和一定的冗余。

## Slide 40: 3.2.2 工业以太网的体系结构
1.物理层
解决通信的电气特性、机械特性、功能特性和规程特性的问题。
2.MAC层

## Slide 42: 过程
问题1 编码过程是在哪一层完成？

## Slide 43
3.介质访问控制协议CSMA/CD
4.冲突退避算法
6.2.3 工业以太网网络拓扑结构
工业以太网中，通常将控制区域分为若干个控制子域，根据不同系统规模和应用情况，灵活采用如下拓扑结构：
1.星型结构
2.线型结构
3.环型结构

## Slide 44: 3.4 传输介质
1.工业以太网的通信电缆
● 同轴电缆
● 双绞线
● 光缆

## Slide 45: 3.5 工业以太网通信的实时性
工业以太网中，实现实时性的主要对策：
● 工业以太网交换机
● 使用全双工的通信模式
● 采用虚拟局域网技术
● 优先级服务 正在制定中的IEEE802.1p规范使得人们可以对不同种类的信息赋予不同的优先级。
●建议使用100Mbit/s的快速以太网和一定的冗余。

## Slide 46: VLAN在工业以太网中的作用
分割功能层
分割部门
提高网络的整体安全性
简化网络管理

## Slide 47: 3.6 工业以太网的网络生存性与可用性
所谓网络生存性，是指以太网应用于工业现场控制时，必须具备较强的网络可用性，即任何一个组件发生故障，不管它是硬件还是软件，都不会导致操作系统、网络、控制器和应用程序甚至整个系统瘫痪。
1. 冗余设计
端口冗余 链路冗余 设备冗余 冗余双环
2. 故障探测和自恢复

## Slide 48: 3.7 工业以太网的网络安全
内网络安全
工业以太网可实现管理层和控制层的无缝连接，上下网段使用相同的网络协议（Ethernet-TCP/IP），具有互联性和互可操作性，但不同层次网段、不同功能单元具有不同的功能和安全需求，因而必须采取适当的安全策略防止本地用户对设备控制域的非法访问。

## Slide 49: 3.7 工业以太网的网络安全
外网络安全
由于以太网提供了连接外部网络的通道，必须制定安全策略来防止外部非法用户访问内部网络上的资源和非法向外传递内部信息，保证企业内外通信的保密性、完整性和有效性。
根据这些需要，在工业以太网中可以采取的基本安全技术有报文过滤隔离、防火墙、访问权限控制等措施。

## Slide 50
报文过滤是在IP层实现的，因此，它可以只用路由器完成。报文过滤根据报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口及报文传递方向等报头信息来判断是否允许报文通过。现在也出现了一种可以分析报文数据区内容的智能型报文过滤器。
防火墙是一类防范措施的总称，它使得内部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离、限制网络互访用来保护内部网络。防火墙简单的可以只用路由器实现，复杂的可以用主机甚至一个子网来实现。设置防火墙目的都是为了在内部网与外部网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

## Slide 51: 3.8 工业以太网的传输距离
商业以太网的主要传输介质和所能传输的最大距离：
10Base2
10Base5
10BaseT
中继器可延伸通信距离但也有限
光缆可用
在工业以太网中，10Base2、10Base5、10BaseT能胜任吗？为什么？
光纤连接是最好的解决办法，只要成本允许。

## Slide 52: 3.9 工业以太网的互操作性与应用层协议
互可操作性是指连接到同一网络上不同厂家的设备之间通过统一的应用层协议进行通信与互用，性能类似的设备可实现互换。

## Slide 53: 3.9 工业以太网通信技术与组网技术
工业以太网产品
● 网关
● 网桥
● 适配器模块（接口转换器 ）
● 收发器
● 网卡
● 交换机

## Slide 54: 3.9 工业以太网通信技术与组网技术
1．系统规划
组建一个基于EtherNet/IP的系统，首先需要做好系统规划。规划一个基于EtherNet/IP的系统，首先要确定应用需求，然后给出初步的系统方案并预测系统性能，看系统性能是否能够满足应用需求。系统性能预测主要有两项内容：一是预测应用对带宽的需求，看系统的带宽是否能满足应用的需求；二是预测在隐式连接中，I/O数据输入/输出的最大时间间隔能否满足应用的需求。

## Slide 55: EtherNet/IP组网
无论是应用对带宽的需求，还是I/O数据输入/输出的最大时间间隔，都主要取决于各处I/O数据的请求的数据包时间间隔（RPI）。所谓的RPI是数据对发送频率的要求，即要求数据每隔多长时间发送一次。比如，在一个隐式连接中，EtherNet/IP扫描器要求设备每20ms向它发送一次数据，则该连接的RPI为20ms。

## Slide 56: EtherNet/IP组网
在一个基于EtherNet/IP的系统中，以太网网络的带宽通常都能满足应用的需求，系统带宽瓶颈通常是在EtherNet/IP扫描器上。扫描器属于第4级EtherNet/IP设备，它既可传输显式报文，又可以传输隐式报文；它既可充当显式报文或隐式报文传输的服务器，又可充当显式报文或隐式报文传输的客户机。EtherNet/IP扫描器模块的带宽通常是比较低的，

## Slide 57: EtherNet/IP组网
2．网络规划与网络安装
对需求的准确理解是做好任何规划的前提条件，网络规划也不例外。在EtherNet/IP网络规划中，要获取的应用需求有关的信息主要是两方面：一是应用的类型即EtherNet/IP网络到底是用作传递实时数据的控制网络，还是用作传输非实时数据的信息网络；二是确定环境条件，如温度、湿度、有无腐蚀性化学物质、振动、电磁干扰等。 然后，根据应用的需求，选择各个部件，主要包括：

## Slide 58: EtherNet/IP组网
● 网络的选择。要确保网络能够在现场的环境条件下正常工作。如果现场电磁干扰很厉害，布线在干扰源距离很近的地方，应用使用屏蔽线。
●连接器的选择。连接器通常选用RJ45连接器。在某些环境条件下，需要选用有封装的连接器。
●集线器的选择。集线器有多种类型：线缆集线器、智能集线器、交换机（交换式集线器）。为保证能够满足实时性要求，控制网络一般要求使用交换机。另外注意要保证集线器上端口的数目足够。

## Slide 59: EtherNet/IP组网
●其他设备的选择。根据应用需求，EtherNet/IP组网可能还需要中继器、网桥、路由器、桥接路由器、网关、服务器等网络设备。
接着，根据应用需求，制定网络方案。在制定网络方案时，要考虑的问题主要有：
★ 确定通信波特率
选择通信波特率要考虑多方面的因素，包括应用对带宽的需求、成本等。值得注意的是，通信波特率越低，抗干扰能力就越强。

## Slide 60: EtherNet/IP组网
★ 确定各台设备的摆放位置。要确保各台设备的工作环境能够满足要求。
★ 确定每个连接的距离。通常以太网的网段长度不能超过100m，要确保网段的长度在限值以内。
★ 注意网络安全。
控制网络与办公网络之间、控制网络与Internet之间，应该有必要的隔离。另外，对控制网络进行操作应很小心，并且进行严格的权限控制。

## Slide 61: EtherNet/IP组网
网络方案确定之后，就可以安装网络了。网络安装时要严格按照有关设备的说明书来操作，尤其要妥善处理隔离、接地、屏蔽等问题，比如在一个符合NEMA标准的封闭环境中，无论是进线还是出线，都要求使用隔板接头；
为了不造成环流，屏蔽线只应该在一端接地，通常都是在交换机端；
在网线的末端装连接器时，双绞线解开的长度不应该太长。
最后，检查网络，解决存在的问题。检查网络应该充分利用现有的工具。在以太网故障诊断方面，市场上有许多很有用的工具出售。

## Slide 62: 3．设备配置
EtherNet/IP设备配置方式有两种：
◆ 一种是利用设备提供的拨码开关、跳线、拨轮、插针、人机界面等，直接在设备上进行配置；
◆ 另一种是在与EtherNet/IP网络相连的计算机上进行远程配置。一些EtherNet/IP设备提供两种方式中的一种，也有一些EtherNet/IP同时提供两种方式。前一种方式按照设备说明书操作即可，下面介绍后一种设备配置方式。

## Slide 63: 3．设备配置
EtherNet/IPEtherNet/IP设备远程配置，需要具备几个条件：
◆ 用于配置的计算机应该装有EtherNet/IP网卡，并且连在EtherNet/IP网络上；
◆ 计算机上应该运行EtherNet/IP设备配置软件；
◆操作员应该拥有进行设备配置所必需的一些信息，如设备的每个参数的详细描述，尤其是参数默认值、取值范围、可能的取值等。其中，配置所需要的信息通常是通过EDS文件提供的。

## Slide 64: 3．设备配置
EtherNet/IP设备配置软件的基本功能有三项： ◆读入EDS文件；对EDS文件的内容进行解释；
◆将每个参数可能的值提供给用户
◆ 将用户选定的参数值写入设备。
此外，配置工具还可能有其他一些功能。 在EtherNet/IP设备配置中，比较特殊的是扫描器的配置。要进行隐式通信，需要事先编辑扫描器的扫描列表，把要传输的I/O数据加入EtherNet/IP扫描器的扫描列表中。

## Slide 65: 课后作业
1. 解决以太网实时性问题(非确定性问题）的主要策略包括哪些？试简述每种策略的基本原理。
2. 以太网技术的优点主要包括哪些？
3. 工业以太网产品应该具有哪些特性？
4. 写出工业以太网的通信模型。
5. EtherNet/IP的主要特点包括哪些？