## Slide 1
西门子触摸屏应用技术

## Slide 2
一、人 机 界 面 概 述
二、人机界面的应用步骤
三、西门子人机界面设备简介
四、WinCC flexible简介
第1讲 西门子HMI与WinCC flexible介绍

## Slide 3
一、人 机 界 面 概 述
1、人机界面的基本概念
人机界面（Human Machine Interface）又称为人机接口，简称为HMI。
人机界面可以承担下列任务：
（1）过程可视化。在人机界面上动态显示过程数据（即PLC采集的现场数据）。
（2）操作员对过程的控制。操作员通过图形界面来控制过程。如操作员可以用触摸屏画面上的输入域来修改系统的参数，或者用画面上的按钮来启动电动机等。

## Slide 4
（3）显示报警。过程的临界状态会自动触发报警，如当变量超出设定值时。
（4）记录功能。顺序记录过程值和报警信息，用户可以检索以前的生产数据。
（5）输出过程值和报警记录。如可以在某一轮班结束时打印输出生产报表。
（6）过程和设备的参数管理。将过程和设备的参数存储在配方中，可以一次性将这些参数从人机界面下载到PLC，以便改变产品的品种。

## Slide 5
二、人机界面的应用步骤
1．对监控画面组态
2．人机界面的通信功能
3．编译和下载项目文件
4．运行阶段

## Slide 6
三、西门子人机界面设备简介

## Slide 7
1．文本显示器
文本显示器TD200C
TD400C

## Slide 8
（1）TD200C。TD200C如图10-4所示，它具有标准TD200的基本操作功能，另外还增加了一些新的功能。TD200C为用户提供了非常灵活的键盘布置和面板设计功能。用S7-200的编程软件STEP7-Micro/WIN来组态。
（2）TD400C。TD400C（如图10-5所示）是新一代文本显示器，完全支持西门子S7-200 PLC，4行中文文本显示，与S7-200 PLC通过PPI高速通信，速率可达到187.5kb/s，STEP7-Micro/WIN4.0 SP4中文版组态，HMI程序存储于PLC，无需单独下载，便于维护。

## Slide 9
2．微型面板
TP070
TP170micro

## Slide 10
TP178 micro
K-TP178 micro

## Slide 11
TP070、TP170 micro、TP177 micro和K-TP178 micro都是专门用于S7-200的5.7in的STL-LCD，4种蓝色色调，有CCFL背光，320×240像素，通信接口均为RS-485。支持的图形对象有位图、图标或背景图片，有软件实时时钟，可以使用的动态对象为棒图。

## Slide 12
3、触摸屏
TP270
TP177、TP170

## Slide 13
（1）TP170A是用于S7系列PLC的简单任务的经济型触摸屏，采用5.7in蓝色STN-LCD,4级灰度，支持位图、图标和背景图画，动态对象有棒图，有一个RS-232接口和一个RS-422/485接口。
（2）TP170B采用5.7in、蓝色或16色STN-LCD，有2个RS-232接口、1个RS-422/485接口和1个CF卡插槽，支持位图、图标、背景图画和矢量图形对象，动态对象有图表、柱形图和隐藏按钮，有配方功能。
（3）TP270采用5.7in或10.4in 256色STN触摸屏，通过改进的显示技术，提高了亮度。可以通过CF卡、MPI和可选的以太网接口备份或恢复。可以远程下载/上载组态和硬件升级。有2个RS-232接口、1个RS-422/485接口和1个CF卡插槽，可以通过USB、RS-232串口和以太网接口驱动打印机。

## Slide 14
4、操作员面板
OP3
OP7
OP17
OP170B 、OP177B

## Slide 15
OP170B（见图10-15）基于Windows CE操作系统，采用320*240像素，5.7in的蓝色STN-LCD，有24个功能键，其中18个带LED。有两个RS-232接口、一个RS-422/485接口和一个CF卡插槽，可以连接其他品牌的PLC。它支持位图、图标、背景图形和矢量图形对象，动态对象有图表、柱形图和隐藏按钮，具有配方功能。

## Slide 16
5、移动面板
Mobile Panel 170
移动面板Mobile Panel 170是基于Windows CE操作系统的移动HMI设备，它有一个串口和一个MPI/PROFIBUS-DP接口，两个接口都可以用于传送项目，具有棒图、趋势图、调度器、打印、带缓冲的报报警和配方管理功能，用CF卡备份配方数据和项目。如图10-10所示为Mobile Panel 170移动面板。

## Slide 17
6、多功能面板
多功能面板（Multi Panel，MP）是性能最高的人机界面，高性能、具有开放性和可扩展性是其突出特点。它采用Windows CE V3.0操作系统，用WinCC flexible组态，用于高标准的复杂机器的可视化，可以使用256色矢量图形显示功能、图形库和动画功能。它有过程值和信息归档功能、曲线图功能和在线语言选择功能。

## Slide 18
MP系列多功能面板有两个RS-232接口、RS-422/485接口、USB接口和RJ45以太网接口，RS-485接口可以使用MPI、PROFIBUS-DP协议，还可以通过各种通信接口传送组态。而距离较长时可以用调制解调器、SIMATIC TeleService 或Internet，通过WinCC flexible的Sm@rtService进行传输。此外它还有PC卡插槽和CF卡插槽。

## Slide 19
四、WinCC flexible简介
1. ProTool与WinCC flexible
西门子的人机界面以前使用ProTool组态，SIMATIC WinCC flexible是在被广泛认可的ProTool组态软件上发展起来的，并且与ProTool保持了一致性。ProTool适用于单用户系统，WinCC flexible可以满足各种需求，从单用户、多用户到基于网络的工厂自动化控制与监视。大多数SIMATIC HMI产品可以用ProTool或WinCC flexible组态，某些新的HMI产品只能用WinCC flexible组态。我们可以非常方便地将ProTool组态的项目移植到WinCC flexible中。

## Slide 20
WinCC flexible具有开放简易的扩展功能，带有VB脚本功能，集成了ActiveX控件，可以将人机界面集成到TCP/IP网络。
WinCC flexible带有丰富的图库，提供了大量的对象供用户使用，其缩放比例和动态性能都是可变的。使用图库中的元件，可以快速方便地生成各种美观的画面。

## Slide 21
2、WinCC flexible操作界面