## Slide 1
<number>
WinCC flexible
如何创建画面

## Slide 2
<number>
画面的基本概念
创建一个新画面
组态画面对象
本讲内容
<number>
WinCC flexible
如何创建画面

## Slide 3
画面是项目的主要元素，通过它们可以操作和监视系统，是真正实现人机交互的桥梁。
人机界面用画面中可视化的画面对象来反映实际的工业生产过程，也可以在画面中修改工业现场的过程设定值。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
一、画面的基本概念

## Slide 4
创建一个新画面的具体步骤如下：
在打开的项目窗口中，从左侧的“项目视图”中选择“画面”组。
双击快捷菜单中的 “新建画面”，画面在项目中生成并出现在项目窗口中间的工作区域，画面属性显示在下方的“属性视图”中，如下图所示。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
二、创建一个新画面

## Slide 5
可以根据需要在如下图所示的“属性视图”中自定义画面：在“常规”组中，可以更改画面的名称，选择将画面是否使用模板，设置画面的“背景色”和“编号”；在“属性”组中，选择“层”来定义可见层，选择“帮助”，以存储记录的操作员注释；在“动画”组中，选择动态画面更新；在“事件”组中，定义调用和退出画面时要在运行系统中执行哪些功能。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
二、创建一个新画面

## Slide 6
此外，还有两种方法可以创建一个新画面：
点击工具栏中“新建”右侧的下箭头，在弹出的快捷菜单中选择“画面”，将生成一个新画面并出现在项目窗口中间的工作区域，其属性设置如前所述。
在打开的项目窗口左侧的“项目视图”中选择“设备设置”组，从快捷菜单中双击“画面浏览”，将弹出如下图所示的画面浏览编辑窗口，右键点击某一个画面，在弹出的快捷菜单中选择“新画面”，可以很简单的为该画面创建一个子画面，其属性设置如前所述。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
二、创建一个新画面

## Slide 7
<number>
画面对象的概念
画面对象的分类
画面对象的组态
1.变量的生成与组态
2.域的生成与组态
3.开关和按钮的生成与组态
4.矢量对象的生成与组态
5.面板的生成与组态
6.库的生成与组态
7.组态画面导航
三、组态画面对象
<number>
WinCC flexible
如何创建画面

## Slide 8
画面对象的概念
WinCC flexible运行系统提供了一系列画面对象用于操作和监视。主要包括以下几种：
  开关和按钮
  域
  矢量对象
  面板
  库等
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 9
画面对象的分类
画面对象可以分为两类：
  静态对象
  动态对象
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 10
画面对象的分类
  静态对象（例如文本或图形对象）用于静态显示，在运行时它们的状态不会变化，不需要变量与之连接，它们不能由PLC更新。
  动态对象的状态受变量的控制，需要设置与它连接的变量，用图形、字符、数字趋势图和棒图等画面对象来显示PLC或HMl设备存储器中的变量的当前状态或当前值，PLC和HMI设备通过变量和动态对象交换过程值和操作员的输入数据。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 11
1.变量的生成与组态
变量的作用
动态对象的状态受变量的控制，动态对象与变量连接之后，可以用图形、字符、数字趋势图和棒图等形象的画面对象来显示PLC或HMI设备存储器中变量的当前状态或当前值，用户也可以实时监视和修改这些变量。
因此，画面对象与变量密切相关。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 12
1.变量的生成与组态
变量的分类
变量（Tag）分为两类：
外部变量
内部变量
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 13
1.变量的生成与组态
变量的分类
每个变量都有一个符号名和数据类型。
外部变量是操作单元（人机界面）与PLC进行数据交换的桥梁,是PLC中定义的存储单元的映像，其值随PLC程序的执行而改变。可以在HMI设备和PLC中访问外部变量。
内部变量存储在HMI设备的存储器中，与PLC没有连接关系，只有HMI设备能访问内部变量。内部变量用于HMl设备内部的计算或执行其他任务。内部变量用名称来区分，没有地址。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 14
1.变量的生成与组态
变量编辑器用来创建和编辑变量。
在打开的项目窗口中，双击左侧“项目视图”中“通讯”组下方的“变量”图标，在工作区域将打开如下图所示的变量编辑器。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 15
1.变量的生成与组态
所打开项目中所有的变量将显示在该编辑器中，编辑器的表格中包括变量的属性：名称、连接、数据类型、地址、数组计数、采集周期和注释，可以在变量编辑器的表格中或在表格下方的属性视图中编辑变量的这些属性。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 16
1.变量的生成与组态
如上图所示，鼠标左键双击编辑器中变量表格最下方的空白行，将会自动生成一个新的变量，变量的参数与上一行变量的参数基本相同，其名称和地址与上面一行的地址和变量按顺序排列。
例如，原来最后一行的变量名称为“变量_5”，地址为VW8时，新生成的变量的名称为“变量_6”，地址为VW10。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 17
1.变量的生成与组态
点击变量表格中的“连接”列单元中右侧出现的 下箭头，可以选择“连接_1”（控制器的名称，表示变量来自PLC存储器）或“内部变量”（变量来自HMI设备存储器）；点击变量表的“数据类型”列单元中的 ，可在弹出的选择框中选择变量的数据类型，可供选择的数据类型随所选的连接类型不同而稍微有所不同；用相同的方法可以组态变量的其它属性。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 18
1.变量的生成与组态
如下图所示，在工作区域下方的属性视图的“常规”组和“属性”组中也可以组态变量的这些属性。
在“事件”组中还可以设置变量所触发的事件，例如变量值的上下限触发报警事件。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 19
2.域的生成与组态
域的分类
“域”包括以下几种：
文本域
IO域
日期/时间域
图形IO域
符号IO域
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 20
2.域的生成与组态
域的作用
文本域：用于输入一行或多行文本，可以自定义字体和字的颜色，还可以为文本域添加背景色或样式；
IO域：用来输入并显示过程值；
日期/时间域：显示了系统时间和系统日期，“日期/时间域”的布局取决于HMI设备中设置的语言；
图形IO域：可用于组态图形文件的显示和选择列表；
符号IO域：用来组态运行时用于显示和选择文本的选择列表。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 21
2.域的生成与组态
这些不同类型的“域”均可以自定义位置、几何形状、样式、颜色和字体等，它们的生成与组态方法也基本类似。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 22
2.域的生成与组态
域的生成
有两种方法可以生成一个“域”：
一种方法是鼠标左键单击项目窗口右侧工具箱的“简单对象”组中的某一个“域”，鼠标移动到画面编辑窗口时变为“+”符号，在画面上需要生成域的区域再次单击鼠标左键，即可在该位置生成一个“域”；
另一种方法是鼠标左键点击右侧工具箱的“简单对象”组中的某个“域”并按住左键不放，将其拖放到中间画面编辑窗口中画面上的合适位置，即可生成一个所需要生成的“域”。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 23
2.域的生成与组态
域的组态
所需要的“域”生成之后，点击该“域”，在工作区域下方将出现该“域”的属性视图。
在属性视图的“常规”、“属性”、“动画”、“事件”组中，即可根据需要详细组态该“域”的属性，包括“域”的变量、外观、文本样式、功能等等。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 24
3.开关和按钮的生成与组态
开关的概念
“开关”对象用于组态开关，以便在运行期间在两种预定义的状态之间进行切换，可通过标签或图形符号将“开关”对象的当前状态可视化。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 25
3.开关和按钮的生成与组态
开关的生成与组态
“开关”的生成与“域”的生成类似，其组态也是在工作区域下方的属性视图进行。
如下图所示，在属性视图中“常规”组的“设置”区域可以设置开关的格式。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 26
3.开关和按钮的生成与组态
开关的生成与组态
有三种开关格式可供选择：
切换：“开关”的两种状态均按开关的形式显示，如下图所示。开关的位置指示当前状态，在运行期间通过滑动开关来改变状态。
带有文本的开关：该开关显示为一个按钮。其当前状态通过文本标签显示，在运行期间单击相应按钮即可启动开关。
带有图形的开关：该开关显示为一个按钮。其当前状态通过图形显示，在运行期间单击相应按钮即可启动开关。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 27
3.开关和按钮的生成与组态
开关的生成与组态
“开关”格式选择完毕后，在属性视图中的“常规”组中还可以详细组态该开关的其它属性，如开关的变量、外观、文本格式、功能等等，可以设置“切换开关”和“带文本开关”的“打开”状态的文本以及“关闭”状态的文本，设置“带图形开关”的“打开”状态的图形和“关闭”状态的图形。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 28
3.开关和按钮的生成与组态
开关的生成与组态
在属性视图中的“属性”组中还可以组态该开关的外观、布局、文本格式、安全等等；在“动画”组中，可以组态该开关的移动方向、可见性等；在“事件”组中，可以组态该开关所触发和激活的事件。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 29
3.开关和按钮的生成与组态
按钮的概念和作用
“按钮”是HMI设备屏幕上的虚拟键，具有一项或多项的功能。
“按钮”与接在PLC输入端的物理按钮的功能相同。主要用来给PLC提供开关量输入信号，通过PLC的用户程序来控制生产过程。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 30
3.开关和按钮的生成与组态
按钮的生成与组态
“按钮”的生成也与“域”、“开关”等对象的的生成类似，其组态也是在下方的属性视图进行设置。
在属性视图中“常规”组的“按钮模式”区域可以选择“按钮”类型，在右侧区域可以指定按钮的显示样式。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 31
3.开关和按钮的生成与组态
按钮的生成与组态
有三种按钮模式可供选择：
隐藏：该按钮在运行期间处于隐藏状态，不可见。
文本：该按钮的当前状态通过文本标签显示。
图形：该按钮的当前状态通过图形显示。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 32
3.开关和按钮的生成与组态
按钮的生成与组态
文本显示样式有两种：
“文本”：利用“关状态文本”，可指定在按钮处于“关闭”状态时显示的文本。如果启用“开状态文本”，则可为“打开”状态输入文本。
“文本列表”：“按钮”的文本取决于状态，根据具体状态显示文本列表中的相应条目。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 33
3.开关和按钮的生成与组态
按钮的生成与组态
图形显示样式也有两种：
“图形”：利用“关状态图形”，可指定在按钮处于“关闭”状态时显示的图形。如果启用“开状态图形”，则可为“打开”状态输入图形。
“图形列表”：“按钮”的图形取决于状态，根据具体状态显示图形列表中的相应条目。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 34
3.开关和按钮的生成与组态
按钮的生成与组态
此外，与“开关”和“域”类似，在上图所示属性视图的“属性”、“动画”和“事件”组中设置“按钮”的外观、文本样式、功能等等。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 35
4.矢量对象的生成与组态
矢量对象包括：
简单图形对象：线、圆、椭圆、矩形、多边形等
复杂图形对象：棒图等
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 36
4.矢量对象的生成与组态
矢量对象生成也与“域”、“开关”、“按钮”的生成类似，在属性视图也可以详细设置其属性。
简单图形对象可以在属性视图的“属性”和“动画”组中，设置对象的外观、布局、样式、动作等等，其设置较为简单。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 37
4.矢量对象的生成与组态
右图所示“棒图”对象可用来以图形形式
显示过程值，棒图可划分刻度范围。
如下图所示，在属性视图的“常规”组中的“刻度”区域，可以设置棒图的最大值和最小值，设置最大值、最小值和过程值所连接的变量；在“属性”组中，可以设置棒图的外观、布局以及刻度等；在“动画”组中，可以设置棒图的动作、可见性等。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 38
5.面板的生成与组态
面板的概念
面板是从现有画面对象编译的对象。面板具有下列优点：
集中修改
在其它项目中重复使用
缩短组态时间
可在面板设计器中创建和编辑面板。创建的面板将被添加到“项目库”中，可以像其它对象那样插入到画面中。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 39
5.面板的生成与组态
点击菜单栏的“面板”，在弹出的快捷菜单中选择“创建面板”，可以在项目窗口中间的工作区域打开如下图所示的面板设计器。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 40
5.面板的生成与组态
最上方为画面编辑器，可以将所需要的画面对象从工具箱拖放到该编辑器来组成面板对象，也可以删除不需要的画面对象；中间为“面板组态”对话框，可以在此组态面板，“面板组态”对话框包含以下条目：
常规信息：在“常规”下建立面板名称。面板将以此名称显示在“项目库”中。
属性：在“属性”下设置面板属性。像所有其它对象属性一样，可以在以后组态此处包含的属性。也可以创建面板变量，面板变量仅在面板内可用。面板变量将直接与面板中包含的对象互连，例如IO域。
事件：在“事件”下建立面板事件。像所有其它对象属性一样，可以在将来的组态工作中组态此处包含的事件。
脚本：在“脚本”下为面板组态脚本。例如，可以在“脚本”下调用系统函数或编写新的函数来转换数值。脚本只能从面板中获得。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 41
5.面板的生成与组态
还可以从项目窗口左侧项目视图的“画面”组下，双击一个画面，在中间的工作区域打开一个画面编辑器，选择一个或多个创建面板所需要的画面对象，点击右键，在弹出的快捷菜单中选择“创建面板”，则会创建一个包含所选画面对象的面板对象，并在工作区域打开面板设计器，在中间的“面板组态”对话框也可以根据需要再组态该面板。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 42
5.面板的生成与组态
面板生成和组态完毕后，在项目窗口右侧工具箱的“库”组中的“项目库”中会出现所创建的面板对象，可以像其它对象一样将其插入到画面中，并可以在属性视图中组态其属性。也可以将所创建的面板对象添加到共享库中，供以后的WinCC flexible项目使用，将面板从共享库添加到画面时，系统自动将面板的一个副本保存到项目库。若要更改面板，那么必须更改项目库中的面板，否则更改将不生效。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 43
6.库的生成与组态
库的概念
库是画面对象模板的集合，是用于存储常用对象的中央数据库。只需对库中存储的对象组态一次，然后便可以任意多次进行重复使用。始终可以通过多次使用或重复使用对象模板来添加画面对象，从而提高编程效率。WinCC flexible软件包能提供广泛的图形库，包含“电机”或“阀”等对象，用户也可以根据需要定义自己的库对象。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 44
6.库的生成与组态
库的分类
根据库的使用范围，可以将库分为两种类型：
项目库
共享库
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 45
6.库的生成与组态
项目库：每个项目都有一个库。项目库的对象与项目数据一起存储，只可用于在其中创建库的项目。将项目移动到不同的计算机时，包含了在其中创建的项目库。项目库只要不包含任何对象就始终处于隐藏状态。在库视图的右键快捷菜单中，选择命令“显示项目库”或将画面对象拖动到库视图中，可以显示项目库。
共享库：除了来自项目库的对象之外，也可以将来自共享库的对象合并到用户项目中。共享库独立于项目数据以扩展名*.wlf存储在独立的文件中。在项目中使用共享库时，只需在相关项目中对该库引用一次。将项目移动到不同的计算机时，不会自动包含共享库。在进行该操作时，项目和共享库之间的互连可能会丢失。如果共享库在其它项目或非WinCC flexible应用程序中被重命名，那么该互连也将丢失。一个项目可以访问多个共享库。一个共享库可以同时用于多个项目中。当项目改变库对象时，该库在所有其它项目中以这种修改后的状态打开。在共享库中，还能找到WinCC flexible软件包提供的库。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 46
6.库的生成与组态
可以像使用其它画面对象一样，将库中存储的库对象添加到画面中，组态方法也基本类似。
在项目窗口右侧的工具箱中，选择“库”组，选择不同库中的库对象，将其直接拖放到画面的合适位置，或点击所需要库对象，将鼠标移动到画面合适的位置，鼠标变为“+”，再次点击鼠标左键即可将所选库对象放置在该位置。
库对象生成以后，在下方的属性视图用户可以根据自己的要求详细设置其属性。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 47
7.组态画面导航
画面创建完毕之后，如何实现几个画面之间的切换？
通过组态画面导航可以实现画面之间的切换。
双击在项目窗口左侧“项目视图”的“设备设置”组中的“画面浏览”条目，在窗口中间的工作区域将打开如下图所示的画面浏览编辑器。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 48
7.组态画面导航
画面浏览编辑器右侧的“未使用的画面”视图包含了所有未包括在浏览系统中的项目画面，有两种方法可以将这些画面添加至画面浏览编辑器，并在编辑器中组态这些画面之间的连接关系：
一种是从该视图中拖放“未使用的画面”至画面浏览编辑器，并将这些画面与其他画面互连；
一种是从该视图中点击选择一个未使用的画面，再点击视图上方的“添加至画面浏览”，即可将该画面添加到画面浏览编辑器，然后再组态这个画面与其它画面的连接关系。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 49
7.组态画面导航
画面浏览器中的画面连接关系确定之后，在画面浏览编辑器中点击某一个画面，在下方的属性视图中，可以修改和设置该画面的属性。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 50
7.组态画面导航
画面浏览组态完毕之后，可以进一步设置浏览条的位置和导航控件。双击“项目视图”的“设备设置”组中的“导航控件设置”条目，将打开如下图所示的导航控件设置编辑器。在“设置”区域可以设置是否添加导航控件，导航控件在画面中的位置；在其它区域可以详细设置按钮模式，选择按钮为文本或图片，是否显示子画面、父画面以及左右画面等等。
<number>
WinCC flexible
如何创建画面
三、组态画面对象

## Slide 51: Thank you for your attention！
<number>
End of presentation!