## Slide 1
项目六 液位检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解电容式、超声波传感器等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握电容式、超声波传感器等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目六 液位检测

## Slide 3
电容式传感器及其应用
一
三
二
超声波传感器及其应用
三
三
四
三

## Slide 4
电容式传感器及其应用
一
三
二
超声波传感器及其应用
三
三
四
三

## Slide 5
一、电容式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
电容式传感器是把被测非电量转换为电容量变化的一种传感器。它具有高阻抗，小功率；动态范围大，响应速度快；几乎没有零漂；结构简单、适应性强，可在恶劣的环境下使用等优点，但它具有分布电容影响严重的缺点。
一、电容式传感器及其应用
1.电容式传感器
电容式传感器的工作原理
平板式电容器的电容量：
A为两极板相互覆盖的有效面积；d为两极板间的距离；为极板间介质的介电常数。
变间隙式（或变极距式）
变面积式
变介电常数式
+
+
+
d
A


## Slide 7
一、电容式传感器及其应用
1.电容式传感器
各种电容式传感器的结构示意图
变极距(δ)型：(a)、(e)；
变面积(S)型：(b)、(c)、(d)、(f)、(g)、（h）；
变介电常数(ε)型：（i）～（l）

## Slide 8
一、电容式传感器及其应用
2.变间隙式电容传感器
（1）变间隙式电容传感器
d
Δd
d 取值不能大，否则将降低灵敏度,实际应用常采用差动式结构

## Slide 9
一、电容式传感器及其应用
2.变间隙式电容传感器
差动式结构优点：
减小非线性误差
提高传感器灵敏度
减小寄生电容的影响
减小温度、湿度等环境因素的影响
C2
C1
d1
d2
ε0
ε0
Δδ

## Slide 10
一、电容式传感器及其应用
2.变间隙式电容传感器
应用
指纹识别所需电容传感器包含一个大约有数万个金属导体的阵列，其外面是一层绝缘的表面，当用户的手指放在上面时，金属导体阵列/绝缘物/皮肤就构成了相应的小电容器阵列。它们的电容值随着脊（近的）和沟（远的）与金属导体之间的距离不同而变化。

## Slide 11
一、电容式传感器及其应用
2.变间隙式电容传感器
应用

## Slide 12
一、电容式传感器及其应用
2.变间隙式电容传感器
应用

## Slide 13
一、电容式传感器及其应用
2.变间隙式电容传感器
应用

## Slide 14
一、电容式传感器及其应用
3.变面积式电容传感器
直线位移型电容传感器 角位移型电容传感器
电容传感器的容量与投影面积的关系演示工作原理演示

## Slide 15
一、电容式传感器及其应用
4.变介电常数式电容传感器
变介电常数式电容传感器
应用：测量头构成电容器的一个极板，另一个极板是物体本身，当物体移向接近开关时，物体和接近开关的介电常数发生变化，使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化.接近开关的检测物体，并不限于金属导体，也可以是绝缘的液体或粉状物体。
振荡电路
感应电极
被测物体

## Slide 16
一、电容式传感器及其应用
4.变介电常数式电容传感器
应用

## Slide 17
一、电容式传感器及其应用
5.电容式传感器测量电路
电容式传感器的测量电路
电桥电路
运放电路
双T电路
调频（谐振）电路
脉冲宽度调制电路

## Slide 18
一、电容式传感器及其应用
6.电容式液位传感器
电容式液位传感器的外形图
电容式液位传感器的外形图，主要有棒式和缆式两种
探头类型 | 典型应用
金属裸棒探头 | 非导电介质＋导电容器
全绝缘棒式探头 | 导电介质或非导电介质＋导电容器
带同轴接地管金属裸棒探头 | 介电常数«5的非导电非结晶液体介质；非导电非结晶液体介质＋非导电容器；非导电非结晶液体介质＋容器虽导电但径向尺寸较小且形状不规则
带同轴接地管全绝缘探头 | 导电非结晶液体介质＋容器导电但径向尺寸较小且形状不规则
金属裸缆探头 | 非导电介质＋导电容器
全绝缘缆式探头 | 导电介质或非导电介质＋大型导电容器
带参考电极金属裸棒双杆探头 | 非导电易结晶液体介质＋非导电容器
带参考电极全绝缘棒式双杆探头 | 导电且易结晶液体介质＋非导电容器；导电且易结晶液体介质＋容器导电但径向尺寸较小且形状不规则
整体聚四氟乙烯包覆探头 | 导电或非导电强腐蚀性介质而且环境有腐蚀性挥发物，腐蚀性蒸汽环境

## Slide 19
一、电容式传感器及其应用
6.电容式液位传感器
生产中电容式液位传感器

## Slide 20
一、电容式传感器及其应用
6.电容式液位传感器
生产中电容式液位传感器
棒状电极（金属管）外面包裹聚四氟乙烯套管，当被测液体的液面上升时，引起棒状电极与导电液体之间的电容变化。
注意：
（a）屏蔽和接地
（b）增加初始电容值，降低容抗。
（c）导线间分布电容有静电感应，因此导线和导线要离得远，线要尽可能短，最好成直角排列，若采用平行排列时可采用同轴屏蔽线。
（d）尽可能一点接地，避免多点接地。