## Slide 1
项目二 温度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解热电式传感器的基本原理，掌握热电偶、热电阻和热敏电阻在各种检测中的应用。
技能目标：掌握热电式传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 温度检测

## Slide 3
热电偶传感器及其应用
一
三
二
热电阻传感器及其应用
三
热电敏传感器及其应用
五
非接触式传感器及其应用
四
集成温度传感器及其应用

## Slide 4
热电偶传感器及其应用
一
三
二
热电阻传感器及其应用
三
热电敏传感器及其应用
五
非接触式传感器及应用
四
集成温度传感器及其应用

## Slide 5
一、热电偶传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
热电偶传感器是一种自发电式传感器，测量时不需要外加电源，直接将被测量转换成电势输出。使用十分方便，常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。它的测温范围很广，常用的热电偶测温范围为－50℃～＋1600℃，某些特殊热电偶最低可测－270℃，最高可达＋2800℃。
一、热电偶传感器及其应用
1.热电偶传感器
接线盒
引出线套管
不锈钢保护套管
热电偶工作端
固定螺纹
图1普通装配型热电偶的外形及结构
图2 铠装型热电偶
图3 防爆型热电偶

## Slide 7
一、热电偶传感器及其应用
2.标准型热电偶及基本特性
热电偶名称 | 分度号 | 测温范围 | 特点
铂铑30-铂铑6 | B | 200~1700℃ | 测温上限高，性能稳定，精度高，热电势小，价格贵。
铂铑13-铂 | R | 0~1600℃ | 性能稳定，精度高，复现性好；热电势较小，价格贵，不能在金属蒸气和还原性气体中使用。
铂铑10-铂 | S | 0~1600℃ | 同上。在所有热电偶中，准确度最高，用作标准标准温度计使用。
镍铬-镍硅 | K | -200~1200℃ | 测温范围宽，热电势大且近似为线性，价格便宜，性能稳定，应用最广。
镍铬-康铜 | E | -200~800℃ | 线性好，热电势最大，价格便宜。
铁-康铜 | J | -200~750℃ | 价格便宜，热电势较大，极易氧化。
铜-康铜 | T | -200~400℃ | 精度高，性能稳定，线性好，适用于低温测量。
镍铬硅-镍硅 | N | -200~1200℃ | 新型热电偶，性能优于K型。

## Slide 8
热电效应：由两种不同成分的导体组成一个闭合回路，当闭合回路的两个接点分别置于不同的温度场中，回路中产生一个方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关的电动势，这种效应称为“热电效应”，或称温差电效应。
一、热电偶传感器及其应用
3.热电偶工作原理
热电偶的基本工作原理演示

## Slide 9
（1）热电偶：导体A、B组成的回路。
（2）热电极：两种导体A、B。
（3）热电势：闭合回路中的电势。
（4）测量端（工作端、热端）：置于被测温度（T）中。
（5）参考端（自由端、冷端）：置于恒定温度（T0）中。
一、热电偶传感器及其应用
3.热电偶工作原理
图4热电偶结构原理图

## Slide 10
均质导体定律：如果热电偶回路中的两个热电极材料相同，无论两接点的温度如何，热电偶回路内的总热电动势均为零。
一、热电偶传感器及其应用
4.热电偶的基本定律
中间导体定律：在热电偶A、B回路中接入第三种导体C，只要第三种导体的两接点温度相同，则回路中总的电动势不变。
标准电极定律：如果两种导体A、B分别与第三种导体C组成的热电偶的热电动势已知，则由这两种导体组成的热电偶的热电动势也就已知。
中间温度定律：热电偶在两接点温度T、T0时的热电动势等于该热电偶在接点温度为T、Tn和Tn、T0时的相应热电动势的代数和。
图5 热电偶基本定律

## Slide 11
一、热电偶传感器及其应用
5.热电偶传感器的选用
热电偶的选择、安装使用和校验：
（1）热电偶的选用应该根据被测介质的温度、压力、介质性质、测温时间长短来选择热电偶和保护套管。
（2）安装点要代表性，安装方法要正确。一般将热电偶安装在管道的中心线位置上，并使热电偶测量端面向流体，使测量端充分与被测介质接触，提高测量准确性，尽可能测得介质的真实温度。
（3）为保证测温精度，热电偶要定期校验。校验的方法是用标准热电偶与被校验热电偶在同一校验炉或恒温水槽中进行比对。
热电偶测温误差原因：
（1）热电偶的非均匀性分度误差：由于热电偶材料粗细不均匀或不纯等原因，使热电偶温差电特性与统一的分度表有一定的误差。
（2）冷端不为零。
（3）热电偶长期处于高温环境下已氧化变质。
（4）各连接点接触不良。

## Slide 12
一、热电偶传感器及其应用
6.热电偶传感器的应用
轧钢炉的温度检测
如图所示，将热电偶的热端插入炉内检测轧钢炉的温度T，冷端通过补偿导线与测量仪表的输入铜导线相连，并插入冰瓶，保证T0＝0℃，此时通过测量仪表测得的热电势即可确定炉内的实际温度。假如冷端温度T0不能保证为0℃，则须进行计算修正。
图6 测量轧钢炉的温度示意图

## Slide 13
一
二
作业
分析热电偶传感器在轧钢炉温度检测中的应用。
要求：
1.写出应用分析报告（字数不少于500字）
2.报告中体现传感器的选用、原理、规律、补偿等基本知识点的掌握。
3.独立完成。
4.宋体四号、1.5倍行距。
项目一 温度检测