XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元6 特殊变压器 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解特殊变压器的特点和使用场合； 2. 掌握自耦变压器的工作原理； 3. 掌握互感器的工作原理； 4. 熟悉自耦变压器和互感变压器的电路。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能对自耦变压器的电压、电流、阻抗变换进行计算； 2. 能对互感变压器的电压、电流、阻抗变换进行计算； 3. 会根据实际情况选择不同的变压器。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成良好的职业习惯和职业意识，具备专业岗位所要求的职业能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 自耦变压器、互感变压器的电压、电流、阻抗变换进行计算 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 自耦变压器的电压、电流、阻抗变换进行计算 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题5.6 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 课堂练习 课堂小结 | 复习自感和互感现象。 单元6 特殊变压器 一、自耦变压器 如图所示是一种自耦变压器，它的结构特点是副绕组是原绕组的一部分。自耦变压器原、副绕组电压之比和电流之比为： U1U2=N1N2=K 或 最简单的方法是用一种可改变副绕组匝数的自耦变压器来调压。自耦变压器也称为调压器。 自耦变压器与普通变压器的区别在于，普通变压器有原绕组和副绕组，而自耦变压器只有一个绕组作为高压绕组(原绕组)，而低压绕组(副绕组)是高压绕组的一部分。因此其原、副绕组不仅有磁的联系，而且还有电的联系。 根据电气安全操作规程规定，自耦变压器不容许作安全变压器使用，使用时要注意以下几点： 1．不要把原、副绕组搞错，即不要把电源接到可调输出端，否则会损坏变压器。 2．如图5.6.2所示，“1”与“4”端共点，一定要接电源线，“2”端或“3”端一定至接电源的相线，否则操作人员极易触电。 3．接通电源前一定要让动头“5”端下滑到输出为零的位置，然后接通电源、逐渐将电压调到所需要的数值，否则会烧坏负载。 4．接电源的输入竭一般有三个接线头，它可用于220V和110V的供电线路，若错接就会把调压器烧坏。 二、仪用互感器 仪用互感器是一种专供测量仪表，控制设备和保护设备中使用的变压器。可分为电压互感器和电流互感器两种。 1.电压互感器 使用时，电压互感器的高压绕组跨接在需要测量的供电线路上；低压绕组与电压表、功率表和继电器的电压线圈相连。 电压表阻抗很大，所以电压互感器副绕组的电流很小，近似于变压器的空载状态，原、副绕组中的阻抗电压降均可忽略不计，因此可得 为了保证运行安全，使用电压互感器的注意事项主要有: (1) 副绕组不许短路。 (2) 电压互感器的铁心及副绕组的一端必须接地。 (3) 副绕组接的阻抗不能太小，即不能多带电压表，否则原、副绕组上流过的电流都将增大，原、副边的漏磁通增加，进而降低了电压互感器的精度等级。 2. 电流互感器 利用电流互感器可以用小量程的电流表去测量大电流，将电流表的读数乘以常数K1即等于被测的电路电流I1。通常，电流互感器副绕组的额定电流均设计为5A或1A等。 电流互感器在运行中，副绕组电路是不允许断开的。 使用电流互感器的注意事项主要有： （1）绝对不能让电流互感器的副边开路，否则易造成危险； （2）铁心和副绕组一端均应可靠接地。 （3）为了不致使励磁电流增加，副边回路串入的阻值不能超过有关技术标准的规定。 3. 电焊变压器 电焊变压器一般为降压变压器。根据电焊机的工作需要，要求它具有急剧下降的伏安特性，即外特性如图5.6.6所示。空载时，副绕组电压约为60～90V(电弧引弧电压)。负载时，焊条与焊件接触，副绕组电压急剧下降，以使负载时的短路电流Is不至于太大。 为了适应不同的焊件和不同规格的焊条，还要求焊接变压器能够调节它的工作电流。常采用改变变压器漏抗的方法，如通过调节串联电抗器的气隙来改变其电抗值，从而调节工作电流。如图5.6.7所示的是常用的串联可变电抗式电焊变压器。 练习1. 自耦变压器可以跟普通变压器一样，用做安全变压器。 练习2. 和同样容量的普通变压器比较，自耦变压器质量轻、体积小、绕组内的铜损较小，但效率较低。 练习3. 实验室用来连续改变电源电压的调压变压器，就是一种自耦变压器。 练习4. 一台自耦变压器，一次绕组电流大小为8A，二次绕组电流大小为12A，则共用绕组内的电流大小为（ ）。 A.4A B.8A C.12A D.20A 练习5. 关于自耦变压器的使用，下列说法中错误的是（ ）。 A.原边和副边不可接反 B.火线和地线不能颠倒 C.调压应从零位开始 D.可以用作安全变压器 1. 自耦变压器和互感变压器的工作原理； 2. 自耦变压器的电压、电流、阻抗变换进行计算； 3. 互感变压器的电压、电流、阻抗变换进行计算； 4. 自耦变压器和互感变压器的使用。 |