## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元13 功率因数

## Slide 2
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计
1
本模块知识点

## Slide 3
先导案例
19世纪末，在爱迪生(T. A. Edison，1847- 1931)的推动下，直流电已经有了相当广泛的应用。但是在使用过程中，直流电存在缺点。为了减小电阻需要花费大量的铜线，不能作远距离输电，因此，每平方英里，就需要单独建一个发电机进行供电，很不经济。交流电的发展始于1831年。当时英国的化学家和物理学家法拉第发现了电磁感应现象，导体线圈在磁场中运动产生的电流与31年前电池的发明者亚历山德罗●伏特发现的直流电不同，实际上这就是交流电。出生于克罗地亚的发明家特斯拉( N. Tesla， 1856- 1943)发明了电磁感应电动机，引起了人们极大的关注。交流电系统使用高电压、小电流供电，然后利用变压器调节电流、电压，来适合用户需要。它的突出优点是可以用细导线实现远距离送电，节省材料。这是交流电目前在世界各地得到广泛应用的主要原因。那交流电与直流电相比，究竟有什么优点呢?
单元13 功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
提升能效新篇章：动态功率因数校正（DPFC）技术
动态功率因数校正（DPFC）技术通过实时监测交流电路中的电压和电流波形，调整电路的参数，使得电流波形与电压波形尽可能一致，从而提高功率因数。这种技术通常涉及到电力电子变换器，如AC/DC转换器或DC/AC逆变器，它们能够控制电流的相位和幅值，以实现与电压波形的匹配。
DPFC能够根据负载的变化实时调整，确保功率因数始终接近1，提高电网的电能质量。
通过提高功率因数，可以减少线路中的无效功率流动，降低能量损耗。DPFC技术的应用可以减少对发电设备的容量需求，提高现有设备的利用率和效率。
这些新技术在提高电力系统的效率、稳定性和可靠性方面发挥着关键作用，同时也为用户提供了更加经济和环保的电能使用方案。
单元13 功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 5
功率因数是用电设备的一个重要指标，其中是电压与电流间的相位差或负载的阻抗角，的大小取决于负载的参数，功率因数介于0~１。
当功率因数不等于1时，电路中就要发生能量交换，出现无功功率。角越大，功率因 数越低，发电机所发出的有功功率就越小，而无功功率就越大。无功功率越大，则说明电路 中电源与用电设备之间能量交换的规模也就越大，从而导致发电机发出的能量不能充分被用 电设备吸收，其中有相当一部分能量在发电机与负载之间进行交换，发电设备的容量就不能充分利用。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 6
1.充分利用电源设备的容量
负载的功率因数低，使电源设备的容量不能充分利用， 因为电源设备 (发电机、变压器等) 是依照它的额定电压与额定电流设计的。
例如：一台容量为S=1000KVA 的变压器，若负载的功率因数cos＝１时，则此变压器就能输出1000KW的有功功率；若cos ＝0.8时，则此变压器只能输出800KW了，也就是说变压器的容量未能充分利用。若要让发电机能提供一定的有功功率，而在功率因数较低时，就必然要增加发电机、 变压器的容量，从而提高了电网的投资。
一、 提高功率因数的意义
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 7
2.减少输电线上的能量损耗
当发电机的电压U和输出的功率P一定时，电流I与功率因数cos成反比，即：
式中，r是线路及发电机绕组的电阻。
一、 提高功率因数的意义
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 8
负载的功率因数越低，输电线路的电流强度越大，线路中的电压降和发电机绕组上的功率损耗PL就越大。
功率因数的提高，能使发电设备的容量得到充分利用，同时可降低线路的损耗。
一、 提高功率因数的意义
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 9
1.提高用电设备本身的功率因数（自然功率因数）
异步电动机和变压器是电网中占用无功功率最多的电气设备，当电动机的实际负荷比其额定容量低许多时，它们的功率因数将会急剧地下降。这样，电动机做的功不多，耗用的无 功功率和有功功率却很多，造成电能的浪费，这就是所谓的 “大马拉小车” 现象。
为了避免上述情况的发生，提高用电设备的自然功率因数，就必须合理地选择电动机，使电动机的容量与负载的负荷相适应。
二、 提高功率因数的方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 10
2.用适当容量的电容器与感性负载并联
提高感性负载功率因数的最简便的方法是在感性负载两端并联一个适当的电容，这样就可以使电感中的磁场能量与电容器的电场能量进行交换，从而减少电源与负载间能量的互换。
二、 提高功率因数的方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 11
【例3.13.1】 一感性负载与220Ｖ、50HZ的电源相接，其功率因数为 0.7，消耗功率4KW，若要把功率因数提高到0.9，应加接什么元件? 其大小为多少?
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 12
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 13
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数
课堂巩固
练习1.功率因数越小表示电源提供的能量越少作为有功功率而使用。（ ）
练习2.合理地选择电动机，使电动机的容量与负载的负荷相适应，这也是提高用电量设备的功率因数的方法之一。（ ）
练习3.像异步电机这类感性负载，随着负荷的下降，电路的功率因数也在下降。（ ）
练习4.常采用电容器与感性负载并联的方法来提高感性负载功率因数，且对电容器的要求是容量越大越好。（ ）

## Slide 14
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数
练习5.人们有时也用电容器与感性负载串联的方法来提高感性负载功率因数。（ ）
练习6.以下（ ）不是通过提高功率因数所能解决的。
A.充分利用电源设备的容量 B.减少输电线上的能量损耗
C.改变用电设备的有功功率 D.改变发电机的容量

## Slide 15
提高功率因数是指提高电源或电网的功率因数，而某个电感性负载的功率因数并没有变。在感性负载上并联了电容器以后，减少了电源与负载之间的能量交换，这时，电感性负载所需要的无功功率，大部分或全部是就地供给（由电容器供给），即能量的交换主要或完全发生在电感性负载与电容器之间，因而使发电机容量能得到充分利用。其次，由相量图可知，并联电容器以后线路电流也减小了，因而减小了线路的功率损耗。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数
三、 对功率因数的再新认识

## Slide 16
采用并联电容器的方法电路有功功率并未改变，因为电容器是不消耗电能的，负载的工作状态不受影响，因此，该方法在实际中得到了广泛应用。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数
三、 对功率因数的再新认识

## Slide 17
1.提高功率因数的意义
2.提高功率因数的方法
3.对功率因数的再新认识
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数

## Slide 18
单元13 功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元13 功率因数