## Slide 1
电工技术
模块五
简易变压器的制作
单元6 特殊变压器

## Slide 2
1
本项目知识点
模块五 简易变压器的制作
1.交流铁芯线圈的主磁通与各量的关系;
2.变压器的结构
3.变压器的工作原理及作用;
4.变压器绕组同名端。

## Slide 3
先导案例
问题1:若将额定电压为8 V的小灯泡直接接到照明电源上，会出现什么现象?
问题2:有没有一-种装置或设备，既能使电源损失较小的电能，又能使小灯泡正常工作呢?
问题3:一小雨天，某线路工准备处理5号变台变压器故障，可是由于绝缘工具都拿去做耐压试验了，现场无绝缘工具，于是该线路工找来一根干燥的竹竿将变台跌落开关拉开，在确定无大问题后，便再次用竹竿合跌落开关，结果会如何?变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止的电气设备，它可以改变交变电压、电流、阻抗。变压器有多种功能，所以在强电、弱电(如测量技术和计算技术)方面都得到了广泛的应用。例如，在输电、配电的电力系统中，为了提高传输电能的效率，常常应用变压器把交流发电机产生的电压升高，实现远距离高压输电;为了保证用电安全和适合负载对电压的要求，又可以通过变压器把电压降到适当值。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
新技术新知识
高温超导变压器：
未来电力系统的绿色高效引擎
超导变压器是超导电力系统中的一个重要组成设备，是超导技术应用的一个重要方面。由中国科学院电工研究所和新疆特变电工股份有公司联合研究开发的我国首台高温超导变压器，于2006年1月投入配电网试验运行并获得成功。这是世界上第2台挂网运行的高温超导电力变压器，也是全球首台非晶合金铁心高温超导电力变压器。
高温超导变压器利用高温超导材料的零电阻特性，在超导状态下流经导线的电阻几乎为零，从而极大地减少了负载损耗。其结构主要包括超导绕组、非金属低温容器（如玻璃钢制成的隔热圆筒）、常规铁芯和套管等部分。超导绕组置于充满液氮的非金属低温容器内，铁芯则运行在室温环境中。
高温超导变压器具有体积小、重量轻、效率高、节能、安全、环保、寿命长、过载能力强等优点，目前在电力系统、智能电网、新能源发电等领域具有广泛的应用前景。它能够提供高效、稳定的电力供应，满足现代电力系统对小型化、轻量化、高效化和智能化的需求。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
介绍三种特殊变压器：
一、自耦变压器
二、仪用互感器
三、电焊变压器
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
自耦变压器的结构特点是副绕组是原绕组的一部分。自耦变压器原、副绕组电压之比和电流之比为：
最简单的方法：用一种可改变副
绕组匝数的自耦变压器来调压。
自耦变压器也称为调压器。
一、自耦变压器
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
1.自耦变压器与普通变压器的区别：
普通变压器有原绕组和副绕组，而自耦变压器只有一个绕组作为高压绕组(原绕组)，而低压绕组(副绕组)是高压绕组的一部分。
因此，其原、副绕组不仅有磁的联系，而且还有电的联系。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2.调压器的外形和电路
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
3.根据电气安全操作规程规定，自耦变压器不容许作安全变压器使用，使用时注意：
（1）不要把原、副绕组搞错，即不要把电源接到可调输出端，否则会损坏变压器。
（2）如上图（b）所示，“1”与“4”端共点，一定要接电源线，“2”端或“3”端一定至接电源相线，否则操作人员极易触电。
（3）接通电源前一定要让动头“5”端下滑到输出为零的位置，然后接通电源、逐渐将电压调到所需要的数值，否则会烧坏负载。
（4）接电源的输入竭一般有三个接线头，它可用于220V和110V的供电线路，若错接就会把调压器烧坏。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
4.三相自耦变压器的工作原理
三相自耦变压器的工作原理与三相变压器和单相自耦变压器一样。
三相自耦变压器的三个绕组通常作Y形连接。
三相自锅变压器常用来降压启动大功率的三相异步电动机，减小启动电流过大对电网的影响。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
仪用互感器是一种专供测量仪表，控制设备和保护设备中使用的变压器。
仪用互感器可分为电压互感器和电流互感器两种。
仪用互感器与测量仪表配合使用时，用于测量电力线路的高电压和大电流及起隔离作用；在自动控制系统中，可作为电压和电流的检测、控制及保护器件。
二、仪用互感器
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
1．电压互感器
使用时，电压互感器的高压绕组跨接在需要测量的供电线路上；低压绕组与电压表、功率表和继电器的电压线圈相连。
电压互感器如同一台单相双绕组变压器，高压绕组的匝数多，与被测的交流高电压U1并联；低压绕组匝数少，与电压表组成闭合回路。
式中，KU为电压互感器的变换系数。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
（1）利用电压互感器能用低量程的电压表去测量高电压，将电压表的读数U2乘以常数KU就等于被测电压U1。通常电压互感器副绕组的额定电压均设计为标准值100V或50V等。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
（2）使用电压互感器的注意事项：
1）副绕组不许短路。由于电压互感器正常运行时是接近空载，如副绕组短路，若电流变得非常大，则绕组会因过热而烧坏。
2）电压互感器的铁心及副绕组的一端必须接地。这样，当互感器绕组的绝缘损坏时，在副绕组上出现对地的高电压时，不会危及工作人员的安全。
3）副绕组接的阻抗不能太小，即不能多带电压表，否则原、副绕组上流过的电流都将增大，原、副边的漏磁通增加，降低了电压互感器的精度等级。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
2．电流互感器
（1）利用电流互感器可以用小量程的电流表去测量大电流，将电流表的读数乘以常数KI即等于被测的电路电流I1。通常，电流互感器副绕组的额定电流均设计为5A或1A等。
电流互感器在运行中，副绕组电路不允许断开。
电流互感器的运行相当于变压器的短路状态，因此可得：
式中，KI称为电流互感器的变换系数。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
在使用时，常在副边与电流表并联一开关S，以便在更换仪表时作短接副绕组之用。电流互感器不使用时或换接时，为防止开路而把开关S闭合，正常工作时开关S断开。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
（2）使用电流互感器的注意事项主要有：
其一，绝对不能让电流互感器的副边开路，否则易造成危险；
其二，铁心和副绕组一端均应可靠接地。
其三，为了不致使励磁电流增加，副边回路串入的阻值不能超过有关技术标准的规定。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
（3）钳形电流表
钳形电流表也是一种电流互感器，是由一个电流表接成闭合回路的次级绕组和一个铁心构成，其铁心可开、可合。测量时，把待测电流的一根导线放入钳口中， 这时该导线为一次绕组，匝数为一匝。这样可从安培表上直接读出被测电流数值。电流表一般有几个量程，使用时应注意，被测电流不能超过最大量程。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
电焊变压器一般为降压变压器。根据电焊机的工作需要，要求它具有急剧下降的伏安特性，即外特性如图所示。空载时，副绕组电压约为60～90V(电弧引弧电压)。负载时，焊条与焊件接触，副绕组电压急剧下降，以使负载时的短路电流Is不至于太大。
三、电焊变压器
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
常采用改变变压器漏抗的方法，如通过调节串联电抗器的气隙来改变其电抗值，从而调节工作电流。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
1.自耦变压器只适用于( )。
A.高压供电系统
B.低压供电系统
C.高、低压供电系统
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22
2.以下可以作为电流的检测、控制及保护器件的是( )。
A.自耦变压器
B.电压互感器
C.电流互感器
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 23
随堂练习
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 24
先导案例解决
问题1:若将额定电压为8 V的小灯泡直接接到照明电源上，会出现什么现象?
问题1解答:因为电源电压(220 V)远大于小灯泡的额定电压，小灯泡会立即烧毁。如果现在只有照明电源，可以根据以前所学的电路知识，拿一个阻值适当的电阻与小灯泡串联，接入照明电路中就可以使小灯泡正常工作。但是，这种方法电阻上的分压较大，也消耗一定的电功率，电源电能的利用率并不高。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 25
先导案例解决
问题2:有没有一-种装置或设备，既能使电源损失较小的电能，又能使小灯泡正常工作呢?
问题2解答:事实上，上述矛盾在现实中普遍存在。在日常生活、生产中使用的各种用电设备，需要的电压不是都一样的。如家用电器(电灯、电炉等)需要220 V电压，电视机显像管又需要一万多伏电压....在由统一的电源供电的情况下，为适应这些不同的电压需要，就需要有一种能改变电压的电气设备，即本章介绍的变压器。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 26
先导案例解决
问题3:一小雨天，某线路工准备处理5号变台变压器故障，可是由于绝缘工具都拿去做耐压试验了，现场无绝缘工具，于是该线路工找来一根干燥的竹竿将变台跌落开关拉开，在确定无大问题后，便再次用竹竿合跌落开关，结果会如何?
问题3解答:该线路工找来一根干燥的竹竿将变台跌落开关拉开，在确定无大问题后，便再次用竹竿合跌落开关时造成了触电事故。因为，倒闸操作应由两人进行，一人操作，一人监护，并认真执行唱票、复诵制。发布指令和复诵指令都要严肃认真，使用规范术语，准确清晰，按操作顺序逐项操作，每操作完一项，应检查无误后，做一个“V”记号。操作中发生疑问时，不准擅自更改操作票，应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。操作完毕，受令人应立即向发令人汇报。并且，操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险)，应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒，并戴绝缘手套。操作柱上断路器(开关)时，应有防止断路器(开关)爆炸时伤人的措施。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 27
课堂小结
1．变压器主要由用硅钢片叠成的铁心和绕在铁心柱上的线圈（即绕组）构成。铁心是用来提供磁路，接电源的绕组称为原绕组，接负载的绕组称为副绕组。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 28
2．变压器工作原理及作用
变压器的工作原理是遵循电磁规律工作的。它具有变换电压、电流和阻抗的功能，变换关系分别为：
（1）电压变换：
（2） 电流变换：
（3）阻抗变换：
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 29
3. 变压器绕组同名的判别及连接原则
4.目前我国生产的三相电力变压器，通常采用的接法有Y/Yo、Y／Δ和Yo／Δ三种，三相变压器绕组的接法通常标明在它的铭牌上。
5.自耦变压器的结构特点是副绕组是原绕组的一部分。它又称调压器。
单元6 特殊变压器
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 30: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元6 特殊变压器