## Slide 1
电工技术
模块六
供电与安全用电
单元6.3 安全用电

## Slide 2
1.提高发电、供配电可靠性的重要性
2.电流对人体的影响
3.供电系统保证安全用电的措施
1
本项目知识点
模块六 供电与安全用电

## Slide 3
防火电缆生产工艺：为安全用电筑起“防火墙”
防火电缆生产工艺的革新为安全用电筑起了坚实的“防火墙”。传统电缆在火灾中易燃烧并释放有毒气体，而新型防火电缆采用低烟无卤阻燃聚烯烃、陶瓷化硅橡胶等阻燃材料，结合无卤素设计和耐火层、隔氧层等特殊结构，显著提高了电缆的防火安全性，减少了火灾隐患。其优势包括有效阻止火焰蔓延、降低火灾风险、减少有毒气体释放以及延长电缆使用寿命。防火电缆在高层建筑、公共场所和重要设施中的应用，能够预防电气火灾、减少火灾损失并保障人员安全。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
一、 电流对人体的危害
二、 触电方式及触电急救
三、 保护接零和保护接地
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
触电可分为电伤和电击两类。
电伤是指因电流的热效应、化学效应或机械效应作用下或熔断器熔断时，对人体外部的伤害，比如皮肤被电流灼伤、金属溅伤、电烙印等。
电击是电流通过人体使人体的内部器官组织受到损伤，但在外部不留痕迹。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流对人体的危害

## Slide 6
触电的伤亡程度主要决定于通过人体的电流大小、途径和时间。
人体的电阻越大，通入的电流越小，时间越短，伤害程度也越轻。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流对人体的危害

## Slide 7
1．人体电阻的大小
根据研究结果，当人体的皮肤处于干燥、清洁和无损的情况下，人体电阻值约为10～100KΩ 。
在潮湿、皮肤受到损伤或沾有金属导电粉尘等其它不利条件下，人体电阻值可降为800～1000Ω。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流对人体的危害

## Slide 8
2．电流/电压的大小
从电击的观点看，频率为25~300Hz的工频交流电最危险。
当频率为50Hz时，如果通过人体的电流在100mA时，就能使人致命；
当频率为30～50mA电流通过人体心脏只要很短的时间，就会让人窒息，心脏停止跳动。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流对人体的危害

## Slide 9
1．触电原因
（1）设备末及时检修，引起设备漏电而产生触电。
（2）缺乏安全用电常识。如有的小孩爬上铁塔取雀蛋，有人用手接触电或用220V验电笔检查6kV线路是否有电等引起触电。
（3）缺乏必要的安全措施或安全工具。
（4）工作疏忽、思想麻痹、违反安全规定引起触电 这类事故极多。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 10
2．触电方式
日前我国采用三相三线制和三相四线制供电方式。
触电几种方式:
（1）两相触电
（2）单相触电
（3）跨步触电
（4）接触正常不带电而异常带电的设备触电
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 11
2 触电方式:
（1）两相触电
当人的双手或人体的某二部位接触三相电中的两根火线时，人体承受线电压。环路电阻为人体电阻加接触电阻。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 12
2．触电方式
2）单相触电
（1）电源中性点接地
的单相触电
(2) 电源中性点不接地
的单相触电
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 13
2．触电方式
3）跨步触电
跨步触电：指在接地点附近，由两脚之间的跨步电压引起的触电事故。
跨步电压：指人站在地上具有不同对地电压的两点，在人的两脚之间所承受的电压差。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 14
2．触电方式
4）接触正常不带电而异常带电的设备触电
电机的外壳本来是不带电的，由于绕组绝缘损坏而与外壳相接触，使它也带电。人手触及带电的电机或其它电气设备外壳，相当于单相触电。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 15
3．触电急救
1）人工呼吸
2）心脏按摩法
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 触电方式及触电急救

## Slide 16
防止触电的方法有：
1.绝缘和隔离
(1) 电气设备的正常带电部分与正常不带电部分之间应有较好的绝缘，并经常巡视和及时检修。
(2) 裸导线和高压设备用遮栏隔离，使人不能接近带电部分。
(3) 当有人在线路上检修时，在该线路的电源开关上挂一个“有人工作，禁止合闸”的牌子，在检修线路上接地线并禁止按约定时间合闸。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 17
2．保护接零
将电气设备的金属外壳或框架与系统的零线（或称中性线）相接，称保护接零。
一般适用于l000V以下中线接地良好的三相四线制系统中。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 18
2．保护接零
EF线为接零线。当电动机某相绕组因绝缘损坏而与机壳连接，形成了单相短路，因有接零保护使该相电源短接，电流很快烧断该相熔断丝或继电保护设备动作，将故障设备从电源切除，外壳不再带电，从而防止了人身触电的可能性。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 19
在采用接零保护时、必须注意：
(1）对中点接地的三相四线制系统，电力装置宜采用低压接零保护。而中性点绝缘的系统则不许用保护接零，否则当任一相接地时系统可照常运行，这时接地的火线与大地等电位。于是接地设备的外壳对地电压=中线对地电压=中线对火线的电压。
(2）采用保护接零时，接零导线必须牢固，以防折断脱线。在零线中不允许安装熔断器和开关等设备。为了在相线碰壳时，保护电器可靠地动作，要求接零的导线电阻不要太大。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 20
3．工作接地
电力系统为了运行和安全的需要，常将中性点接地，这种接地方式称工作接地。
主要目的：
（1）降低触电电压
（2）迅速切断故障设备
（3）降低电气设备对地的绝缘水平
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 21
4．保护接地
保护接地:把电气设备的金属外壳、框架等（正常情况下不带电）用接地装置与大地可靠连接，以保护人身安全。
适用于1000V以下电源中性点不接地的电网和1000V以上的任何形式电网 。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 22
4．保护接地
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 23
保护接地有如下两种情况：
(1）当电动机某相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳未接地的情况下，人体触及外壳，相当于单相触电。此时，接地电流的大小决定于人体电阻和绝缘电阻的大小，当系统绝缘性能下降时，就有触电的危险。
(2）当电动机某相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳接地的情况下，人体触及外壳时，由于人体电阻与接地电阻并联，通常人体电阻远远大于接地电阻，故，通过人体的电流很小，不会有危险。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 24
不正确的保护接地、保护接零

## Slide 25
安装接地装置时注意事项：
(1) 同一电源上的电器设备不可一部分设备接零，另一部分接地。
(2) 接地装置的安装要严格按照国家有关规定，安装完毕必须进行严格测定接地电阻，以满足完好运行的要求。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 保护接零和保护接地

## Slide 26
1.人体的电阻越（ ）,通入的电流越小，时间越短，伤害程度也越轻。
A.0
B.小
C.大
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 27
2.中性点绝缘的系统不能用（ ）。
A.保护接地
B.工作接地
C.保护接零
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 28
1.在使用电气设备和家用电器时，为了确保操作者或使用者的人身安全和设备安全，我们必须采取相应的措施，如工作接地、保护接地、保护接零等。
2.对中点接地的三相四线制系统，电力装置宜采用低压接零保护。而中性点绝缘的系统则不许用保护接零，否则当任一相接地时系统可照常运行，这时接地的火线与大地等电位。于是接地设备的外壳对地电压=中线对地电压=中线对火线的电压。
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 29
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 30: 课堂教学评价
单元6.3 安全用电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入