## Slide 1
电工技术
模块九
直流电源供电电路的分析与测试
单元5 三相异步电动机的起动、 制动与调速

## Slide 2
本章知识点
1.三相异步电动机的结构和组成;
2.三相异步电动机的工作原理;
3.三相异步电动机的机械特性和工作特性；
4.三相异步电动机的起动、制动与调速控制。
1
本项目知识点
模块九 直流电源供电电路的
分析与测试

## Slide 3
新技术新知识
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
软启动技术：三相异步电动机重负载启动中的关键作用
与效益分析
软启动技术在三相异步电动机的应用中扮演着至关重要的角色，尤其是在涉及重负载启动的场合。例如，在起重机、升降机、输送带等重负载设备中，电动机在启动时往往需要克服较大的静态摩擦力，如果没有适当的控制，会产生巨大的扭矩冲击，这不仅会对机械结构造成损害，还可能对电动机本身造成损伤。这时，软启动技术应用就尤为重要，它能平滑地控制电动机启动过程，逐渐增加电流和扭矩，从而有效减少启动时的冲击。
在化工行业，泵类设备在启动时可能会遇到水锤效应，这是一种由于流体突然停止流动而产生的压力波，它会对管道系统造成极大的压力，甚至导致管道损坏。软启动技术通过缓慢增加电动机的转速，避免了这种突然的压力变化，保护了管道系统的完整性。
此外，在风力发电领域，软启动技术的应用同样重要。风力发电机组在启动时，如果直接接入电网，可能会对电网造成冲击，影响系统的稳定性。软启动器可以逐渐增加电动机的电流，减少对电网的冲击，从而提高整个发电系统的稳定性和可靠性。

## Slide 4
一、 异步电动机的起动性能
二、 直接起动
三、 降压起动
四、 三相绕组式异步电动机的起动
五、 三相异步电动机的调速
六、 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
一、异步电动机的起动性能
三相异步电动机的起动性能主要是指起动电流和起动转矩，它是电动机性能好坏的一个重要标志。
1．起动电流
2．起动转矩
由于起动电流很大，定子漏阻抗压降增大，使感应电势 减小，主磁通 也减小，因此，从电磁转矩 可知 小。
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
结论：从以上分析可知，异步电动机起动时的主要问题是起动电流大，起动转矩小。这一现象是电动机本身固有特性，与电动机的负载大小无关。
但是电动机一经起动，上述问题将不复存在。
为了限制起动电流，并得到适当的起动转矩，对不同功率的异步电动机采用不同的起动方法。
一、异步电动机的起动性能
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
直接起动就是利用闸刀开关或接触器把电动机直接接到电网上起动。
直接起动接线原理图
1．操作步骤
首先合上电源开关(图中未画)；
其次将接触器1KM闭合，2KM断开，电动机定子串电阻n起动。此时由于串联电阻上降落了部分电压，那么加在定子绕组上的端电压也就降低了，因此减小了起动电流。另外，调节起动电阻 大小就可以达到所需要限制的起动电流。最后待电动机转速上升后使接触器2KM闭合，电动机加上全电压运行。
二、 直接起动（即全压起动）
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2.优点：
操作和起动设备简单
3.缺点：
起动电流大
二、 直接起动（即全压起动）
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
起动电流：
降低了的电压
起动转矩
1.定子串电阻或电抗降压起动
起动时，在定子电路中串入对称的电阻或电抗，当转速基本稳定时，再将它切除。
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
采用串电阻限制起动电流时，起动转矩减少的程度要比起动电流来得严重。因此,这种方法只能用于轻载或空载起动的场所。由于在电阻上要消耗电能，且电动机功率越大，启动电阻上的损耗也愈大，很不经济。因此，对于大功率和中等功率的鼠笼式异步电动机常采用定子串电抗器降压起动，以减少起动时的能量损耗。串联电抗起动的接线原理图如图二、所示，起动时的操作步骤与串联电阻起动相同。
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
2．自耦变压器(起动补偿器)降压起动
1）接线图
自耦变压器降压起动原理如图所示。
自耦变压器降压启动原理图
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
2．自耦变压器(起动补偿器)降压起动
2）操作步骤
首先闭合2KM和3KM。当转速升高到一定数值时断开3KM，电动机按照串联电抗方式继续加速。最后闭合1KM，电动机加上全电压，在固有特性上继续加速直到稳定状态，起动过程结束。然后断开2KM。将自耦变压器从电网上切除。
自耦变压器降压起动原理图
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
2．自耦变压器(起动补偿器)降压起动
3）特点
设自耦变压器的变比为K，即
降压的倍数是：
起动电流：
起动转矩：
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
2．星形—三角形(Y—∆)降压起动
1)接线图
星形—三角形降压起动只适用正常运行时定子绕组接成三角形的电动机。在起动时先将定子接成星形，起动完毕再接成三角形，接线原理如图所示。
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
3．星形—三角形(Y—∆)降压起动
2)操作步骤
首先闭合1KM和3KM，将定子绕组接成星形起动；当转速升高到一定数值时，断开3KM，闭合2KM，将定子绕组接成三角形，电动机继续加速到稳定状态，起动过程结束。由星形连接改为三角形连接时，3KM先断开、2KM后闭合的动作顺序是很重要的，如果2KM先闭合，就会造成电源短路。
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
3．星形—三角形(Y—∆)降压起动
3) 特点
起动转矩
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
4. 延边三角形 起动
延边三角形起动方法，它是在星形—三角形起动的基础上发展而成的。应用这种起动方法时．三相定子绕组的每一相除首、尾两端外，中间还要抽出一个端头。运行时，定子绕组也是接成∆形，如图(b)所示。起动时，则象图 (a)那样接线，各相绕组的后半段仍接成∆形，前半段则按Y形连接．合起来像一个三边都延长一段的∆形，所以称为延边三角形。
三、 降压起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
【例1】 一台三相鼠笼式异步电动机的数据为： ，定子∆连接， ，启动转矩倍数 ,过载能力 。车间变电所允许最大的冲击电流为700A，生产机械要求起动转矩不得小于800N·m，试选择起动方法。
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
【解】
（1）使用直接起动，因：
所以不能采用直接起动法。
（2）试用定子绕组串电阻起动
因：
所以：
也不能采用此方法。

## Slide 20
（3）试用Y—∆起动
得：
起动电流虽然远比电源允许值小．但起动转矩不够，此法也不适用 。

## Slide 21
(4) 试用自耦变压器降压起动
当采用抽头为电源电压的73％时，则：
根据公式得：
同时根据公式可得：
均符合要求，因此应该选用抽头比为73％的自耦变压器降压起动，即可满足负载起动的要求。

## Slide 22
1．转子电路串入对称电阻起动
1）起动过程分析
通常在转子电路中接入3～4级星形联接的三相起动变阻器，在小功率和中等功率的电动机中，变阻器材料采用高电阻的合金或铸铁电阻片组成；而在大功率的电动机中，则可用水电阻。起动变阻器通过电刷及滑环与转子绕组联接起来，如图所示。
四、 三相绕线式异步电动机的起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 23
2．转子电路串入频敏变阻器起动
１)频敏变阻器的结构
四、 三相绕线式异步电动机的起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 24
2．转子电路串入频敏变阻器起动
2) 工作原理
四、 三相绕线式异步电动机的起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 25
3) 应用
在实际工作中常根据电动机的功率和起动要求，从产品目录中选用相应的频敏变阻器。单台频敏变阻器的体积、自重不要过大，当电动机的功率大到一定程度时，就可由多组频敏变阻器连接使用。连接种类有单组、二组串联、二组并联、二串联二并联等接法，如图9.5.11(ａ)、(ｂ)、(ｃ)、(ｄ)所示。
四、 三相绕线式异步电动机的起动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 26
异步电动机的转速公式：
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 27
可将异步电动机的调速方法分为两大类：
1)在定子方面是改变同步转速n′。可以用：
①改变电机的磁极对数；
②改变电源频率来实现。
2)在转子方面是改变转差率。可以用：
①在绕线式转子电路中串接电阻；
②在绕线式转子电路中引入附加电势来实现。
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 28
1． 改变磁极对数调速
1）变极原理
改变定子的磁极对数，通常用改变定子绕组的接法来实现。为了说明改变绕组的连接而变更磁极对数的原理，现研究图所示的一相绕组改接方法。
图9.5.12 一相绕组改接方法
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 29
2）典型的变极方法及其机械特性
(1) Y－双Y接法
图9.5.13 Y－双Y接法
图9.5.14 Y－双Y变极调速机械特性
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 30
(2) ∆—双Y接法
图9.5.13 ∆—双Y接法
图9.5.15 ∆—双Y变极调速机械特性
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 31
2． 变频调速
1）变频电源的种类
（１）变频机组
变频机组是由直流电动机和交流发电机组成，通过调节直流电动机的转速就能改变交流发电机的频率。
特点：设备费用高，效率低。
目前，随着半导体变流技术的发展，已被晶闸管变频装置所取代。
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 32
2． 变频调速
1）变频电源的种类
（2）交—直—交变频装置
◆是静止的变频装置。
★静止的变频装置（多由晶闸管组成）：
交—直—交变频装置
交—交变频装置
图9.5.16 交—直—交变频装置
交—直—交变频装置要经过2次电量变换，损耗大。
能否少一道工序，直接变呢?
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 33
2． 变频调速
（3）交—交变频装置
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 34
3．绕线式电动机转子串电阻调速
在绕线式电动机转子电路中串电阻调速时接线图和起动时一样，所不同的是：一般起动电阻都是按短时工作设计的，而调速电阻应为长期工作。
图9.5.18 转子串电阻调速
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 35
4．绕线式电动机转子引入附加电势调速
把转子的交流电势用整流器整成直流，再用一个可控的直流电势去和它对接，就可以避免需要随时变频的麻烦。这种可控硅整流设备与绕线式异步电动机串级联接以实现平滑调速，也称为串级调速，如图9.5.20所示。
图9.5.20 串级调速
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 36
5．利用电磁离合器调速（滑差电机）
图9.5.21 电磁离合器调速
五、 三相异步电动机的调速
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 37
制动的方法：
（1）能耗制动
（2）回馈制动
（3）反接制动
图二、2 能耗制动
六、 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 38
1.能耗制动
这种方法是把异步电动机的定子绕组从交流电源上切断后接到直流电源上，如图所示。为了限制转子电流和得到不同的制动特性，在转子电路中需要接入制动电阻 。
图9.5.22 能耗制动
图9.5.23 耗制动时的机械特性
六、 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 39
2. 回馈制动
图9.5.24 回馈制动
六、 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 40
2. 回馈制动
图9.5.25 回馈制动的特性曲线
图9.5.26 回馈制动时变极调速曲线
六、 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 41
3．反接制动
异步电动机的转子旋转方向与定子旋转磁场的方向相反时，电动机即进入反接制动状态。
图 9.5.27 反接制动
图9.5.28 电源反接制动的机械特性
六、 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 42
这是因为负载转矩超过了电动机的最大转矩，电动机带不动负载而发生停车，此时电动机的电流立即增大到额定电流的6~7倍，电机会在大电流的作用下严重过热，甚至烧毁。
因此要立即切断电源，查明发生的原因。
先导案例解决
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 43
1.异步电动机的起动性能
2.几种起动方法
3. 三相异步电动机的调速
4. 三相异步电动机的制动
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 44
单元9.5 三相异步电动机
的起动、 制动与调速
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 45: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定