XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元4 变压器的使用 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解变压器的外特性； 2. 掌握变压器的损耗和效率； 3. 掌握变压器的额定值； 4. 理解变压器的绕组的极性，掌握变压器绕组同名端、异名端的确定方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能正确使用变压器； 2. 能分析和计算变压器的额定值； 3. 会判别变压器的绕组的极性。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成创新意识，培养学生的思维能力和学习新技术的能力，提高学生的综合素质。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 变压器的外特性、损耗、功率、效率、额定值等物理量的意义； 2. 变压器绕组同名端、异名端的确定方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 变压器的额定值 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题5.4 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：变压器的构造。 单元4 变压器的使用 一、变压器的外特性 一般情况下，当电源电压U1保持不变，负载变化时，由于变压器原、副绕组都具有电阻和漏磁感抗压降发生变化，使得变压器副绕组的电压U2也随之发生变化。 当电源电压U1和负载功率因数为常数时，U2=f（I2）的关系曲线称为变压器的外特性。 特性曲线表明：变压器副绕组电压随负载的增加而下降；对于相同的负载电流，感性负载的功率因数越低，副绕组上的电压下降越多。 通常副绕组电压U2的变动越小越好。为了反映U2从空载到额定负载的变化程度，引人电压变化率△U为： 一般变压器的电阻和漏抗都很小，电压变化率不大，通常电力变压器的电压变化率约为5%。 二、变压器的损耗和效率 1. 变压器的损耗 变压器的损耗和交流铁心的损耗很相似，它是在传递能量的过程中自身会产生铜损和铁损两种损耗。 △P=△PCu+△PFe 变压器的铜损是变压器在运行时，电流流经原、副绕组电阻R1、R2所消耗的功率。变压器空载时铜损为0，满载时铜损最大。铜损随负载电流的变化而变化，因此又称可变损耗。 变压器的铁损是主磁通在铁心中交变时所产生的磁滞损耗和涡流损耗，它的大小与铁心内磁感应强度的最大值有关，与电源电压U1、频率f有关，但与负载电流大小无关。对于运行中的变压器，铁损也基本不变，故，铁损又称为不变损耗。 2. 变压器的效率 变压器的效率是变压器输出功率P2与对应的输入功率P1的比值，通常用百分数来表示，即： 大型变压器的效率可达98%～99%，小型变压器的大型变压器的效率可达70%～80%。研究表明：当变压器的铜损等于铁损时，其效率接近最高。 三、变压器的额定值 变压器的铭牌上的主要数据有以下几种： 1．额定电压 额定电压是指根据变压器的绝缘强度和允许温升而规定的电压值，以伏（V）或千伏（KV）为单位。 注意：三相变压器的原边和副边的额定电压都是指线电压。另外，使用变压器时，不允许超过其额定的工作电压值。 2．额定电流 额定电流是指变压器根据规定的工作方式（长时间连续工作或短时工作或间歇工作）运行时，原、副绕组上允许通过的最大电流，以安（A）或千安（KA）为单位。它们是根据绝缘材料允许的温度确定的。 注意：三相变压器的原边和副边的额定电流都是指线电流。另外，使用变压器时，不要超过其额定的工作电流值。变压器长期过载工作将会缩短它的使用寿命。 3．额定容量 额定容量是指变压器副边的额定视在功率，即副绕组上的额定电压和额定电流的乘积。额定容量反映了变压器传递电功率的能力。 注意：视在功率的单位是伏·安（VA）或千伏·安（KVA），而输出功率的单位是瓦（W）。 4．额定频率 我国规定标准工频频率为50Hz，有些国家规定是60 Hz，使用时应注意区分。改变使用频率会导致变压器某些电磁参数、损耗和效率发生变化，会影响变压器的正常工作。 5．额定温升 变压器在额定运行情况下，变压器内部的温度允许超出现定的环境温度(十40℃)的数值。 【例5.4.1】某单相变压器额定容量为Sv=5kVA，原绕组的额定电压UIN=220V， 副绕组的额定电压U2N=36V， 求：变压器原、副绕组上的额定电流。 【例5.4.2】有三相变压器的额定数据如下：SN=100kVA，U1N=6 000V， U2N=U20=400V，f=50Hz。由实验得：铁损△PFe=600W，额定负载时的铜损APcu=2400W。 试求：(1)变压器的额定电流；(2)满载时的效率。 四、变压器绕组的极性 变压器绕组的极性指绕组在任意瞬时两端产生的感应电动势的瞬时极性。它总是从绕组的相对瞬时电位的低电位端（“－”），指向高电位端（“+”）。在使用变压器或其它有磁耦合的互感线圈时，要注意线圈的正确连接。 如果将其中一个线圈反绕，如图5.4.3所示，则1和4两端应为同名端。串联时应将2和4两端连在一起。可见，同名端和线圈的绕向有关。因此，只需要根据线圈的绕向来确定变压器的同名端。若无法辨认绕向时，就要借助于实验的方法了。 1. 直流法 直流法的接线方法如图5.4.4 (a)所示，当开关S闭合时，若直流毫安表的指针正向偏转，则1和3是同名端；反向偏转，则1和4是同名端。 2. 交流法 交流法的接线方法如图5.4.4 (b)所示，用导线将两线圈1、2和3、4中的任一端子（如2和4）连接在一起，将较低的电压加于任一线圈（如1、2线圈），然后用电压表分别测出U12、U34和U13，若U13=¦U12—U34¦，则1和3是同名端；若U13=U12+U34，则1和4是同名端。 练习1. 一台自耦变压器，一次绕组电流大小为8A，二次绕组电流大小为12A，则共用绕组内的电流大小为（ ）。 A.4A B.8A C.12A D.20A 练习2. 一变压器输入功率为1000W，输出功率为950 W，则变压器的效率为 A.0.95 B.0.05 C.0.49 D.0.52 练习3. 在三相变压器铭牌上所标出的额定电压、额定电流均指 A.相电压、相电流 B.线电压、相电流 C.线电压、线电流 D.相电压、线电流 1. 变压器的损耗和效率； 2. 变压器的额定值； 3. 变压器的绕组的极性。 |