XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元2 工企供配电概述 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解工企供配电系统； 2. 掌握低压配电线路的连接方式； 3. 理解工企供配电系统的组成； 4. 掌握工企变、配电站的供电方式。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能分析对工企供配电系统的要求； 2. 能根据不同的情况选择低压配电线路的连接方式； 3. 能对工企变、配电站的供电方式在不同的环境分析电源引入方式。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有良好的职业素养和创新意识。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 低压配电线路的连接方式； 2. 工企变、配电站的供电方式 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 低压配电线路的连接方式 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题6.2 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂小结 | 根据下图分析电力系统。 单元2 工企供配电概述 一、工企供配电概述 工厂“企业(包括其他用户)中设有中央变电所和车间变电所(小规模的企业往往只有一个变电所)，这些变电所属于降压变电所。中央变电所用来接收送来的电能，然后分配到各车中央变电所用来接受送来的电能，然后分配到各车间变电所或配电柜将电能分配给各用电设备。 高压配电线的额定电压有3KV、6KV和10KV三种。 低压配电线的额定电压有380／220V。 用电设备的额定电压多数是220V和380V 工厂企业供配电系统是指接收发电厂“电源输人的电能，并进行检测、计量、变压等，然后向工厂企业及其用电设备分配电能的系统。工厂企业供配电系统通常包括工厂企业内的变配电所、所有高低压供配电线路及用电设备，如图6.2.1所示。 从车间变电所或配电柜到用电设备的线路属于低压配电线路。 低压配电线路的连接方式主要有放射式(见图6.2.2)和树干式两种。 放射式配电线路主要用于负载点比较分散而各个负载点又有相当大的集中负载的场合。 如图6.2.3所示为树干式配电线路，图6.2.3(a)为负载集中，同时各个负载点位于变电所或配电柜的同一侧，其间距较短的情况；图6.2.3(b)为负载比较均匀地分布在一条线上的情况。 二、对工企供配电系统的要求 为保证工厂企业的正常生产和生活，对工企供配电系统的基本要求如下： 1．安全性 2．可靠性 3．经济性 4．合理性 三、工企供配电系统的组成 1.大型工厂企业 通常指总供电容量在10000kVA及以上的大型工厂企业，以及某些电源进线电压为35kV及以上的中型工厂企业。 2.中型工厂企业 通常指总供电容量在1000~10000kVA范围的中型工厂企业，其电源进线电压可采用6-10kV，电能先经过高压配电所集中，再由高压配电线路将电能分送给各车间变电所。 3.小型工厂企业 通常指总供电容量不超过1000kVA的小型工厂企业。 四、工企变配电系统的作用和分类 工企变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能，而配电所的作用只是接受电能和分配电能。 两者的区别主要在于变电站装有变换电压作用的电力变压器。 五、工企变、配电站的供电方式 1.按供电系统的电压高低可分为： 1)高压供电——以6KV及以上的电压供电者； 2)低压供电——以0.38KV及以下的电压供电者。 2.按供电电源的相数可分为： 1)单相制供电一一采用一条相线(火线)和一条零线供给照明、电热等单相负荷； 2)两相/三相制供电一一采用两条或二条相线(火线)供给电焊机、电炉以及电动机等负荷。 3.按电源引入方式可分为： 1)架空线引入一一适用于周围环境空旷和投资较低的地方； 2)电缆引入一—适用于空间环境较拥挤，架空线引入不安全或有碍观赡以及对供电可靠性要求较高的地方； 3)直配线引入一一由供电变电所或开关站以专用线路或电缆直接引入用户，适用于用电性质较重要或负荷较大的用户； 4)公用线上引入——由公用配电线路上引入用户。 六、对工企供电电压等级的确定 1.一般输送功率在100KW以下或供电距离在0.6km以内的，采用0.38／0.22KV供电； 2.输送功率在100一1200KW或供电距离在4～15km； 3.输送功率在200～2000KW或供电距离在6～20km以内的，采用10KV供电； 4.输送功率在1000～10000KW或供电距离在20～70km以内的，采用35KV供电； 5.输送功率在10000～50000KW或供电距离在50～150km以内的，采用110KV及以上电压供电。 1.掌握低压配电线路的连接方式； 2.理解工企供配电系统的组成； 3.掌握工企变、配电站的供电方式。 |