## Slide 1
子任务1：无时限电流速断保护（电流I段）
继电保护装置常用元件与调校

## Slide 2
电力系统继电保护
一、故障时的作用和任务
发生故障时，自动、迅速、有选择地将故障元件（设备）从电力系统中切除，使非故障部分继续运行。
三相短路
F(2)
两相短路
F(1)
单相接地短路
F(3)

## Slide 3
电力系统继电保护
发生故障时，自动、迅速、有选择地将故障元件（设备）从电力系统中切除，使非故障部分继续运行。
两相接地短路
变压器相间短路
断线故障
F(1,1)

## Slide 4
电力系统继电保护
故障时后果：
（1）故障点通过很大的短路电流和所燃起的电弧，使故障设备烧坏； （2）系统中设备，在通过短路电流时所产生的热和电动力使设备缩短使用寿命； （3）因电压降低产生振荡，使整个系统瓦解。

## Slide 5
电力系统继电保护
二、不正常运行时的作用和任务
对不正常运行状态，一般要求保护经过一定的延时，动作于发出信号（减负荷或跳闸），此时一般不要求保护迅速动作，而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时，以免不必要的动作和由于干扰而引起误动作。
用户
过负荷

## Slide 6
电力系统继电保护
对不正常运行状态，一般要求保护经过一定的延时，动作于发出信号（减负荷或跳闸），此时一般不要求保护迅速动作，而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时，以免不必要的动作和由于干扰而引起误动作。
温度升高

## Slide 7
电力系统继电保护
思考：对于不正常运行状态该跳闸还是发信号报警？
视具体情况而定。如无人值班的变电站发生不正常运行，比如夏天变压器过负荷，则负荷上电流过大，过负荷时间长，需自动切除。

## Slide 8
电力系统继电保护
三、继电保护组成
继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分和执行部分3部分组成。

## Slide 9
电力系统继电保护
现以下图的线路过电流保护装置为例，说明继电保护装置的组成及工作原理。

## Slide 10
电力系统继电保护
四、单端测量电气量保护（也称阶段式保护）
根据被保护设备一端所测量电气量的大小情况来决定保护动作与否。（一般被保护元件至少有两端）
以AB线路为例，如何判断AB线路上得短路呢？要判断故障点位置，根据什么？

## Slide 11
电力系统继电保护
答：根据这一段测得的电气量大小
以电流为例
正常运行时，保护1处测得得电流很小，是负荷电流。短路时电流会突然增大，但增大的多少与位置有关。
比如AB出口处短路，保护1测得的电流很大。
如在C处短路，也会有短路电流流过保护1，但很小。
所以，可以根据短路电流大小来判断故障电流远近。

## Slide 12
电力系统继电保护
以电压为例
正常运行时电压较高，是额定电压。发生故障，电压降低，短路点电压降到最低，可以通过测得电压，判断故障点远近，来决定保护是否动作。

## Slide 13
电力系统继电保护
问：单端测量有什么缺点呢？
如果本线路末端K1短路，保护1该动作，如果下条线路首端K2短路，保护1不该动。
从物理上来说，K1,K2不是一个点，从电气参数上来说，几乎是一个点，就是说K1,K2短路流过保护1的短路电流相等。
所以，保护1无法区分本线路末端和下条线路首端。

## Slide 14
电力系统继电保护
五、双端（多端）测量电气量保护
双端（多端）测量电气量保护(也称纵联保护），根据被保护设备多端所测电气量之间的关系来决定保护动作与否。
以AB线路为例，再研究内部和外部短路。规定由保护安装处母线→被保护线路为正方向。

## Slide 15
电力系统继电保护
如果AB内部短路，iK1.A为正，iK1.B为正。
如果AB外部短路，iK2.A为正，iK2.B为负，所以K2点短路，保护1测得的电流方向一正一负，正常运行时也是一正一负。
从原理上能区分本线路末端和下条线路首端，有绝对选择性，实现全线速动，但其构成相对复杂。
220KV以上系统要求速动，保证稳定性，采用双端测量为主保护。

## Slide 16
电力系统继电保护
六、4个基本要求
讨论对象：保护1——>就以保护1为准
~
1
2
3
4
5
6
7
1QF
2QF
3QF
4QF
5QF
6QF
7QF
A
B
C
本线路

## Slide 17
电力系统继电保护
讨论对象：保护1——>就以保护1为准
~
1
2
3
4
5
6
7
1QF
2QF
3QF
4QF
5QF
6QF
7QF
A
B
C
下一条线路（相邻线路）

## Slide 18
电力系统继电保护
讨论对象：保护1——>就以保护1为准
~
1
2
3
4
5
6
7
1QF
2QF
5QF
6QF
7QF
A
B
C
（本线）末端短路

## Slide 19
电力系统继电保护
讨论对象：保护1——>就以保护1为准
~
1
2
3
4
5
6
7
1QF
2QF
3QF
4QF
5QF
6QF
7QF
A
B
C
相邻线出口短路

## Slide 20
电力系统继电保护
讨论对象：保护1——>就以保护1为准
~
1
2
3
4
5
6
7
1QF
2QF
3QF
4QF
5QF
6QF
7QF
A
B
C
相邻线末端短路

## Slide 21
电力系统继电保护
继电保护的要求
选择性
速动性
灵敏性
可靠性
简称“四性”
继电保护
的四条红线

## Slide 22
电力系统继电保护
1、可靠性
（1）安全性：指在保护范围之外的故障，应能够可靠的不动作，即不误动；
（2）信赖性：指保护装置在其规定的保护范围内发生故障应能够可靠动作，即不拒动。
敌不动
我不动
拒动
敌一动
我乱动
误动

## Slide 23
电力系统继电保护
1、可靠性(一般由厂家决定)
影响可靠性的因素：
1）内在：装置本身的质量，包括元件好坏、结构设计的合理性、制造 工艺水平、接线回路简明等。
2）外在：运行维护水平、安装调试是否正确等。

## Slide 24
电力系统继电保护
2、选择性
保护装置运动时，仅将故障元件从电力系统中切除，使停电范围尽可能小，并保证系统中非故障部分继续安装运行。
有选择性：最靠近短路点的断路器跳闸。

## Slide 25
电力系统继电保护
2、选择性
~
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C

## Slide 26
电力系统继电保护
短路：保护1、2动作于断路器跳闸
短路：保护6动作于断路器跳闸
短路：保护5动作于断路器跳闸
（保护6拒动或者对应断路器失灵）
短路：保护1、2动作于断路器跳闸
(保护6拒动或者对应断路器失灵）
有选择性
无选择性

## Slide 27
电力系统继电保护
2、选择性
在实际运行中，由于各种原因可能存在保护或断路器拒动的情况，所以，必须要考虑后备保护（替代功能）的配备。
于是出现了：近后备保护和远后备保护等。

## Slide 28
电力系统继电保护
2、选择性
~
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C

## Slide 29
电力系统继电保护
近后备保护：
本地的后备保护由安装于本地的另一台（套）保护元件（或装置）来实现。
举例：
如d3点故障，保护6（包括断路器）由于设计原理缺陷或装置损坏拒动，可由安装在此处的另一种保护元件动作切除故障。

## Slide 30
电力系统继电保护
2、选择性
~
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C

## Slide 31
电力系统继电保护
远后备保护：
通过与之相邻的上一级（靠近电源侧）保护元件来实现。
举例：d3点故障，保护6拒动后，由保护5动作将故障切除，那么，保护5对保护6（或断路器）起到了远后备的作用（异地）。

## Slide 32
电力系统继电保护
3、速动性
要求继电保护装置以尽可能短的时限将故障切除，减少用电设备的损坏程度，系统稳定性易恢复。
必须快速切除的故障情况：
1）发电厂或变电站母线故障；
2）大容量发电机、变压器和电动机内部故障；
3）电网并列运行的重要联络线发生的故障等。
快速切除故障，有利于提高系统并列运行的稳定性

## Slide 33
电力系统继电保护
3、速动性
+
故障切除时间
=
0.02~0.12s
0.06~0.15s
对于高电压等级
0.01~0.04s
220kV及以上系统，要求的标准：故障切除时间≤30毫秒
0.02~0.06s
+

## Slide 34
电力系统继电保护
4、灵敏性
指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。是保护装置容干扰、误差、抗过渡电阻得能力。
保护装置
设定的保护范围
装置的反应范围
反应范围≥设定的保护范围—— 有灵敏性

## Slide 35
电力系统继电保护
4、灵敏性
任意运行方式下，被保护设备范围内发生故障，不论故障点的位置、类型、是否有过渡电阻，都能敏锐感觉、正确动作。
灵敏性通常用灵敏系数或灵敏度来衡量。
灵敏性系数=
反映范围最小值
设定范围
__________________

## Slide 36
电力系统继电保护
四性要求之间的关系：
选择性、速动性、灵敏性、可靠性之间既有矛盾的一面，又要根据系统的实际运行情况、被保护元件的作用，使以上四个基本要求在所配置的保护中得到辩证的统一。
因此，继电保护既是“技术”，又是“艺术”。

## Slide 37
电力系统继电保护
Mth
Mdc
Mmc
常开接点闭合
ik
Mdc>Mth+ Mmc
iK
Ⅰ＞
跳闸
七、继电器

## Slide 38
电力系统继电保护
Ik
.............
Iop
E0
0
动作电流：
使继电器能够动作的最小电流

## Slide 39
电力系统继电保护
Mth
Mdc
Mmc
常开接点闭合
ik
Mdc<Mth+ Mmc

## Slide 40
电力系统继电保护
Ik
...............
.............
Ire
Iop
E0
0
返回电流：
使继电器能够返回的最大电流

## Slide 41
电力系统继电保护
电压继电器的作用是测量被保护元件所接入的电压大小并与其整定值比较，决定其是否动作。
电压继电器有过电压继电器和低电压继电器之分。

## Slide 42
电力系统继电保护
KV
u
U＞
U实时＞U设定
过电压继电器是测量被保护元件所接入的电压大小并与其整定值比较，当被保护元件电压升高则触点动作的一种继电器。

## Slide 43
电力系统继电保护
电力系统正常运行时，电压较高，加入继电器的电压是系统的额定电压，这时继电器的动断触点打开；当发生故障时电压降低，继电器动断触点闭合。
KV
u
U＜
U实时＜U设定
低电压继电器是测量被保护元件所接入的电压大小并与其整定值比较，当被保护元件电压降低则触点动作的一种继电器。

## Slide 44
电力系统继电保护
弹簧
衔铁
+
_
低电压继电器
过电压继电器

## Slide 45
电力系统继电保护
KS
+
信号继电器是辅助继电器，由于保护的操作电源一般采用直流电源，因此信号继电器多为电磁式直流继电器。
信号继电器的作用是，当保护装置动作时，对继电器或保护装置所处状态给出明显标示，以便分析保护动作行为和电力系统故障性质。

## Slide 46
电力系统继电保护
1、信号继电器的结构
由接点系统和电磁系统两大部分组成，电磁系统包括线圈、固定铁心和可动衔铁。接点系统由动接点、静接点构成。
动接点——随衔铁一起动作的接点
前接点（静）——动合接点
后接点（静）——动断接点
电磁系统是继电器的感受机构，用来接受输入的物理量
接点系统是继电器的执行机构，用来实现控制的目的

## Slide 47
电力系统继电保护
2、信号继电器动作原理
线圈通电→产生磁通（衔铁、铁心）→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开
电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开，后接点闭合。

## Slide 48
电力系统继电保护
绿灯
红灯
绿灯亮
红灯亮
称继电器励磁吸起
称继电器失磁落下
继电器具有开关特性，利用其接点的通、断电路，从而构成各种控制表示电路。

## Slide 49
电力系统继电保护
时间继电器结构
线圈
延时触头
瞬时触头

## Slide 50
电力系统继电保护
通 电 延 时 型
断 电 延 时 型

## Slide 51
电力系统继电保护
八、电流保护接线方式
故障现象：变电站串联线路，线路故障，断路器无选择性跳闸。

## Slide 52
电力系统继电保护
1、两相不完全星型接线特点
只有a,c两相装设电流互感器，按相连接继电器，两个继电器触点并联。

## Slide 53
电力系统继电保护
2、性能分析
对各种相间短路，能正确动作，每次动作两个继电器。
当AB相间短路，KA1一个继电器动作。
当BC相间短路，KA2一个继电器动作。
当AC相间短路，KA1和KA2两个继电器动作。

## Slide 54
电力系统继电保护
故障现象：变电站引出的辐射性线路，任意线路故障，都跳闸。

## Slide 55
电力系统继电保护
分析：异地两点接地故障发生在不同名两相上，任意切除一条线路即可。

## Slide 56
电力系统继电保护
三相电流互感器二次绕组与三个电流继电器分别按相连接，三个继电器触点并联。

## Slide 57
电力系统继电保护
对各种相间短路，能正确动作，每次动作两个继电器。
当AB相间短路，KA1和KA2两个继电器动作。

## Slide 58
电力系统继电保护
中性点直接接地系统的单相接地短路，可反应各种单相接地故障。
G

## Slide 59
电力系统继电保护
中性点非直接接地系统中的异地两点接地短路---在相互串联的两条线路上
有2/3机会有选择地切除线路2。

## Slide 60
电力系统继电保护
中性点非直接接地系统中的异地两点接地短路---在相互串联的两条线路上
100%有选择地切除线路2。

## Slide 61
电力系统继电保护
中性点非直接接地系统中的异地两点接地短路---变电站引出的放射性线路
有2/3机会仅切除一条线路。

## Slide 62
电力系统继电保护
中性点非直接接地系统中的异地两点接地短路---变电站引出的放射性线路
当保护动作时间相同时，
同时切除两条线路。

## Slide 63
电力系统继电保护
任务：中性点非直接接地系统中的异地两点接地短路---在相互并联的两条线路上，电流互感器不装在同名两相上，这样保护的动作情况分析？