## Slide 1
子任务1：无时限电流速断保护（电流I段）
模块三：距离保护

## Slide 2
电力系统继电保护
思考：电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经济，但是，对于容量大、电压高或结构复杂的网络，它们难于满足电网对保护的要求。电流、电压保护一般只适用于35kV及以下电压等级的配电网。对于110kV电压等级的复杂网，线路保护采用距离保护。220KV要采用双端测量。

## Slide 3
电力系统继电保护
距离保护是反应故障点至保护安装点之间的距离（或阻抗），并根据距离的远近而确定动作时间。
利用短路时电压、电流同时变化的特征，测量电压与电流的比值，反应故障点到保护安装处的距离。
测量保护安装处至故障点的距离，实际上是测量保护安装处至故障点之间的阻抗大小，故有时又称之为阻抗保护。
电压与电流的这个比值被称为测量阻抗，表示为

## Slide 4
电力系统继电保护
系统发生短路时
Um：降低
Im：增大
Zm ：为短路点与保护安装处的线路阻抗
测量阻抗:保护安装处测量电压Um和测量电流Im的比值。
对具有均匀参数的输电线路，忽略分布电容和电导，有：Zm=Zk= z1·Lk，其中z1为单位长度线路的复阻抗

## Slide 5
电力系统继电保护
(1)故障时，既反映U ；又反映I ，灵敏度Ksen ，因为阻抗
相间保护时，系统运行方式变化，如多电源，Ik变化，U也变了，所以Zm保持不变
~
X
X
X
~
X
X
X
~
X
K
短路点位置定了， 不变了

## Slide 6
电力系统继电保护
二、距离I段
1定值：躲过相邻电路、元件出口短路时测量阻抗
2、时间：
3、保护范围：
线路全长的80%-85%，不受运行方式、故障类型影响。

## Slide 7
电力系统继电保护
~
X
X
X
X
K
P
N
M
Z
L
ZNP
ZMN
ZIact·2
ZIact·1
A
B
ZIact·2+ZMN
ZⅡact·2
I段保护80%~85%
得到I段定值→ZIact·1
K点发生故障，保护I不能变动， B点比A点低一点设II段定值

## Slide 8
电力系统继电保护
灵敏度校验
与运行方式，故障类型无关，故障点选取本线路末端。
要求
若灵敏度不满足要求，改为与相邻线路、原件的保护二段相配合
动作时间
比与之配合的相邻保护动作时间长∆t。
取较大的时间做为本保护动作之间。

## Slide 9
电力系统继电保护
1定值
按躲过最小负荷阻抗整定。考虑外部故障切除后，电动机自启动时，应可靠返回。
ZopφL
ZLmin

## Slide 10
电力系统继电保护
2、灵敏度校验
（1）近后备：故障点选取本线路末端k1
（2）远后备：故障点取相邻线路末端k2
最小负荷阻抗又可叫最重负荷： 因为最重负荷，负荷电流最大，阻抗越小

## Slide 11
电力系统继电保护
3.动作时间 (1）应比与之配合的相邻设备保护动作时间大一个时间差 (2）考虑躲振荡，一般应大于1.5-2S (3）与多条相邻线路保护配合时，取最大时间作为动作时间。

## Slide 12
电力系统继电保护
阻抗测量元件阻抗继电器的主要作用：
直接或间接测量短路点到保护安装地点之间的阻抗，并与整定阻抗值进行比较，以确定保护是否应该动作，又称距离继电器。

## Slide 13
电力系统继电保护
按加入继电器的构成方式分类
单相补偿式（第Ⅰ类）、多相补偿式（第Ⅱ类）
按继电器的动作特性分类
圆特性、非圆特性
按比较回路实现方法分类
比幅式、比相式

## Slide 14
电力系统继电保护
Zk
1
2
3
4
k
距离保护的实质是用测量阻抗 与被保护线路的整定阻抗 比较。
当短路点在保护范围以外时，即 时继电器不动作；
当短路点在保护范围以内时，即 时，继电器动作。
距离保护又称为低阻抗保护.

## Slide 15
电力系统继电保护
在实际生活中，不能用眼看在不在圆内，要用判据看是否动作。下面开始介绍三种圆的特性

## Slide 16
电力系统继电保护
C
B
A
ZK
Zset
jX
B
C
Zset
jX
R
Zm
B
C
Zset
jX
R
-aZset
全阻抗
方向阻抗
偏移阻抗
圆内为动作区，圆外为非动作区
采用方向阻抗继电器可判断方向，反方向不误动（因为不在圆内）但有死区，可采用偏移阻抗继电器解决，但反方向故障，偏移阻抗继电器有可能误动。

## Slide 17
电力系统继电保护
测量阻抗Zk（Zm）
加入继电器的电压、电流的比值。
整定阻抗Zset：
在最大灵敏角方向（特性圆直径正方向）上的动作阻抗。指编制整定方案时，根据保护范围给出的阻抗。发生短路时，当测量阻抗等于或小于整定阻抗时继电器动作。
起动阻抗ZK.act
使距离保护装置刚能动作的最大测量阻抗。针对某个阻抗角方向上刚好使继电器动作时，加入继电器的电压Um与电流Im的比值（注：不同角度上动作阻抗不一样）

## Slide 18
电力系统继电保护
jX
A
R
B
C
方向阻抗特性圆：
过坐标原点，以
为直径的圆,圆内为动作区；
反方向故障时不会误动，
本身具有方向性；

## Slide 19
电力系统继电保护
R
jX
A
B
C
方向阻抗继电器的特点
（1）有死区
（2）动作阻抗 随测量阻抗 角 变化而不同
（3）有明确的方向性

## Slide 20
电力系统继电保护
R
jX
A
B
C
全阻抗继电器的特点：
（2） 为常数与 无关
（1）没有死区
（3）没有方向性

## Slide 21
电力系统继电保护
教学难
R
jX
A
B
C

## Slide 22
电力系统继电保护
R
jX
A
B
C

## Slide 23
电力系统继电保护
起动条件
动作
不动作
平行四边型法则：

## Slide 24
电力系统继电保护
教学难
A
R
jX
B
C
正方向整定阻抗
反方向偏移
α一般取0.1-0.2
圆心：
半径：
偏移阻抗继电器的作用

## Slide 25
电力系统继电保护
教学难
A
R
jX
B
C
比幅式动作方程

## Slide 26
电力系统继电保护
教学难
A
R
jX
B
C
比相式动作方程

## Slide 27
电力系统继电保护
A
R
jX
B
C
（1）没有死区
（2） 随 变化而不同
（3）有不明确方向性
偏移阻抗继电器的特点

## Slide 28
电力系统继电保护
各种不同圆特性及直线特性阻抗元件的相位比较式动作条件中，都有一个共同的比较量，称为补偿阻抗（Zm-Zset）或补偿电压（Um-ImZset），不同特性只是另一个称为极化阻抗（或极化电压）的比较量不同。方向阻抗特性为Um，全阻抗圆特性的极化电压为Um+ImZset,偏移阻抗圆特性为（Um+ImαZset）

## Slide 29: 幅值比较的组成
电力系统继电保护
平行四边型法则
起动条件
动作
不动作

## Slide 30
电力系统继电保护
以方向阻抗圆特性KZ为例，幅值比较式理想动作条件为
变换后
移项后

## Slide 31
电力系统继电保护
但其实动作阻抗正好落在圆边界上是不动作的，所以取个门槛电压。因此
（为常规继电器KZ的启动门槛）

## Slide 32
电力系统继电保护
设 时（直径方向）的动作阻抗为
则
（都在正方向，取消绝对值）
由
此时若 0则有
即动作阻抗等于整定阻抗即动作

## Slide 33
电力系统继电保护
故实际上最灵敏角方向（直径正方向）的动作阻抗
------出现误差
即：实际保护范围缩小，且加入继电器的测量电流
变小，误差增大。

## Slide 34
电力系统继电保护
距离保护接线方式作用
1、对接线方式的要求
1）测量阻抗Zm反应短路点到保护安装处之间的正序阻抗Z1L（L：短路点到保护安装处的距离）
2）针对所反映的多种故障类型，测量阻抗应与故障类型无关，即保护范围不随类型而变化
（注：电流保护是与故障类型有关的，如三相短路和两相短路电流不同，保护范围随故障类型变化）

## Slide 35
电力系统继电保护
一种保护不能包罗万象，距离保护分为相间距离和接地距离
相间距离：反应三相短路和两相短路，也可以反应
两相接地短路，但不能反应单相接地短路。
接地距离：其目的是反应单相接地、两相接地短路（三相短路也能正确动作）但不能反应两相短路。

## Slide 36
电力系统继电保护
接地距离采用零序电流补偿的接线方式
若电压、电流皆相反.不改变其正确性
其中零序电流补偿系数 （K为常数.取决于线路参数）

## Slide 37
电力系统继电保护
振荡系统对距离保护的影响及振荡闭锁回路
（1）振荡的基本概念
系统振荡（同步振荡或异步运行）---系统间（即两个等效电源间）的功角摆动----I摆动----U摆动---Z摆动，距离保护可能误动
（振荡属于严重的不正常运行状态，而不是故障状态，保护不应动作跳闸）
单源情况不存在振荡使保护误动的问题，只有两侧电源情况，才存在振荡使保护误动

## Slide 38
电力系统继电保护
（2）振荡时测量阻抗的变化情况
振荡中心位于两侧电源系统的电气中心，即全系统的（Z∑/2）处。若振荡中心在本保护动作特性区内，则本保护可能出现误动。
系统振荡时，测量阻抗是周期性地进入和穿出动作特性圆
如果保护动作延时大于1.5S，则可躲过振荡影响，例如距离III段，可躲过，不需要进行振荡闭锁
∵最严重振荡的振荡周期为1.5S。

## Slide 39
电力系统继电保护
振荡时 | 短路时短路时
电流I、电压U、阻抗Z为缓变（振荡期间始终为周期性缓变） | 启动后，I、U、Z为突变（启动后不变）
U、I夹角随功角变化 | U、I夹角不变（为线路阻抗角ϕk）
三相对称 | 不对称短路：三相不对称 三相对称短路：初瞬间不对称
（3）振荡与短路的区别

## Slide 40
电力系统继电保护
（4）振荡闭锁回路
√：利用负序（和零序）分量元件启动保护的振荡闭锁功能。
系统正常及振荡时：无负序及零序电流分量（增量），保护不起动
系统故障时：有短期（三相短路）或长期（不对称短路）有负序或零序电流分量（增量），距离I、II段保护启动并开放0.2S。

## Slide 41
电力系统继电保护
（4）振荡闭锁回路
√：反映测量阻抗变化进度的振荡闭锁功能。
振荡时，测量阻抗Zm先进入ZIII圆，再进入ZII圆，再进入ZI圆
保护范围内故障，测量阻抗Zm同时进入ZIII、ZII、ZI圆，ZIII、ZII、ZI同时启动。
振荡闭锁功能：ZIII先启动，在ZII、ZI尚未启动时，由&门将ZII、ZI闭锁（由于III段动作时间较长，大于Zm进入误动作时间，故III段不需振荡闭锁）

## Slide 42: 01 助增电流和汲出电流的影响

## Slide 43
电力系统继电保护
分支电流的影响及分支系数
1）保护1测量阻抗Zm1=ZAB+KbrZk
分支系数Kbr=故障线路电流/前级线路电流
2）助增电源情况
Kbr＞1，Zm1增大，在Zset已定的情况下，保护范围变小
3）外汲电流
Kbr＜1，Zm1变小，在Zset已定的情况下，保护范围变大

## Slide 44
电力系统继电保护
使故障线路电流增大的现象，称为助增。如图3—47所示电路
当在BC线路上的D点发生短路时，在变电所A距离保护1的测量阻抗为
结论：助增电流，使测量阻抗增大，保护范围缩短。

## Slide 45
电力系统继电保护
使故障线路中电流减小的现象称为外汲。如图3—48所示电路，当在平行线路上的D点发生短路时，在变电所A距离保护1的测量阻抗
结论：外汲电流时使测量阻抗减小，保护范围增大，可能引起无选择性动作。

## Slide 46
电力系统继电保护
注：若某些因素（例如过渡电阻或分支）造成
测量阻抗增大，则保护范围缩小，可能造成保护拒动
测量阻抗减小，则保护范围增大，可能造成保护误动
宁可拒动，不要误动

## Slide 47
电力系统继电保护
对距离保护评价
1．主要优点
（1）能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求。
（2）阻抗继电器是同时反应电压的降低与电流的增大而动作的，因此距离保护较电流保护有较高的灵敏度。
2.主要缺点
（1）不能实现全线瞬动。
（2）阻抗继电器本身较复杂，调试比较麻 烦，可靠性较低。

## Slide 48: 谢谢欣赏！