## Slide 1
子任务1：无时限电流速断保护（电流I段）
电流保护用于双电源线路时的问题

## Slide 2
输电线路发生短路故障时，反映电流增大而瞬时动作切除故障的电流保护称为无时限电流速断保护，又称电流I段保护或瞬时电流速断保护。
动作电流整定必须保证继电保护动作的选择性，如图1所示，K1点处故障对于保护1（图中也常用P1表示）是外部故障，应当由保护2（图中也常用P2表示）跳开QF2。当K1点处故障时，短路电流也会流过保护1，需要保证此时保护1不动作，即保护1的动作电流必须大于外部故障时的短路电流。
一、无时限电流速断保护
~
X
X
I
I
QF1
QF2
M
N
1
2
K
K1
图1 继电保护动作选择性示意图

## Slide 3
图2中曲线1和曲线2所示为短路电流曲线，表示在一定系统运行方式下短路电流与故障点远近的关系。短路电流计算公式如下：
三线短路时，有
两相短路时，有
式中:
--相电势；
--系统电源等效阻抗；
--线路单位长度阻抗
（架空线路一般为0.4 )
--故障点到安装处的距离，单位为km
M
曲线1
曲线2
最小保护区
最大保护区
~
X
X
I
I
QF1
QF2
M
N
1
2
K
K1
R
Q
N
图2 无时限电流速断保护整定

## Slide 4
短路电流大小由以下因素决定：
（1）系统运行方式与系统电源等效阻抗有关，系统电源等效阻抗 与电源投入的数量、电网结构变化有关。
最大时通过保护装置的短路电流最小，称为最小运行方式； 最小时通过保护装置的短路电流最大，称为最大远行方式。
（2）故障点远近。故障点越近，短路电流越大。
（3）短路类型。 一般电流保护用于小电流接地系统，不需要考虑接地短路类型。
在上图2中短路电流曲线1对应最大运行方式、三相短路情况，曲线2对应最小运行方式、两相短路情况。
根据上面的讨论，外部故障时流过保护1的最大短路电流为：
式中 一一最大运行方式时的系统阻抗；
一一线路MN全长。
外部故障距离保护1最近的地方就是线路的末端N处，可见 为最大运行方式下本线路未端发生三相短路时的短路电流。按照选择性的要求，动作电流应满足：

## Slide 5
考虑电流互感器、电流继电器均有误差，整定时应考虑这些误差并留有裕度，无时限电流速断保护1动作电流整定公式为：
式中， 为可靠系数，考虑短路电流计算误差、电流互感器误差、继电器动作电流误差、短路电流中非周期分量的影响和必要的裕度，一般取1.2-1.3。
由图2可以看出，动作电流大于最大的外部短路电流，最大运行方式下MQ段发生三相短路时短路电流大于动作电流，保护动作，这个区域称为保护动作区。电流保护的保护区是变化的，短路电流水平降低时保护区缩短，如最小运行方式下发生两相短路时保护区变为MR。
Notes: 瞬时电流速断保护的保护范围在（ C ）运行方式下最小。
A.最大运行方式 B.正常运行方式 C.最小运行方式 D.故障运行方式

## Slide 6
QF1
KA
I
TA
KM
KS
信号
+
+
+
-
QF2
YR
-
无时限电流速断保护的单相原理图如图所示。保护由电流继电器KA（测量元件）、中间继电器KM信号继电器KS组成。
图3 无时限电流速断保护的单相原理图

## Slide 7
如上图3无时限电流速断保护的单相原理图所示，电流测量元件KA接于电流互感器TA的二次侧，正常运行时，线路流过的是负荷电流，TA的二次电流小于KA的动作电流，保护不动作。当线路发生如路故障时，线路流过短路电流：当流过KA的电流大于它的动作电流时，测量元件KA动作，触点闭合，启动中间元件KM，KM触点闭合。一方面控制断路器跳闸，切除故障线路，另一方面启动信号元件KS，KS动作，发出保护动作的警告信号。

## Slide 8
无时限电流速断保护简单可靠，动作迅速，它靠动作电流的整定获得选择性。它不能保护本线路全长，保护范围受系统运行方式、短路类到、线路长短等影响。当运行方式变化很大或被保护线路很短时，甚至没有保护区。但在个别情况下，无时限电流速断保护可保护线路全长，如电网的终端线路上采用线路变压器组接线时，线路和变压器可看成是一个元件，动作电流按躲过变压器低压侧线路出口短路来整定，这样可保护线路全长。

## Slide 9
二、限时电流速断保护
由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长，因此可考虑增加一段新的保护，用来切除本线路上速断范围以外的故障，同时也能作为速断的后备，这就是限时电流速断保护，又称为电流Ⅱ段保护。
对这个新设保护的要求，首先是在任何情况下都能保护本线路的全长，并具有足够的灵敏性；其次是在满足上述要求的前提下，力求具有最小的动作时限。正是由于它能以较小的时限快速切除全线路范围以内的故障，因此称为限时电流速断保护。

## Slide 10
设置电流Ⅱ段保护的目的是保护本线路全长，保护1的Ⅱ段保护区必然会伸入下一线路（相邻线路)，在K点发生故障时，保护1的Ⅱ段保护区存在与下一线路保护2“抢动”的问题。保护1的Ⅱ段、保护2的I段电流继电器均动作，而按照保护选择性的要求，保护2的I段动作跳开断路器QF2，保护1的Ⅱ段不跳开断路器QF1。为了保证选择性，保护1的Ⅱ段保护动作带有一个延时，动作慢于保护2的I段保护。这样下一线路始端发生故障时Ⅱ段保护与下一线路I段保护同时启动但不立即跳闸，下一线路I段保护动作跳闸后短路电流消失，Ⅱ段保护返回。本线路末端短路时，下一线路I段保护不动作，本线路Ⅱ段保护经延时动作跳闸。
X
M
N
QF1
QF2
I
1
I
2
G
~
保护1的II段保护区
保护2的I段保护区
K
X

## Slide 11
保护1的Ⅱ段保护区配合如图1-20所示，若保护1的Ⅱ段保护区伸出下一线路I段保护区，在图中K区域发生故障时，保护2的I段保护区不动，保护1的Ⅱ段保护区与保护2的Ⅱ段保护区启动，同时动作，跳开断路器QF1、QF2，保护动作为非选择性的。
X
M
N
QF1
QF2
PI
P2
G
~
保护1的II段保护区
保护2的II段保护区
K
X
保护2的I段保护区

## Slide 12
电流Ⅱ段保护整定公式为
式中
------------可靠系数，考虑到短路电流中的非周期分量已衰减，取1.1~1.2
------------下一线路Ⅰ段动作电流；
------------动作时限，一般取0.5s

## Slide 13
~
X
X
P1
P2
QF1
QF2
M
N
Q
保护1的II段保护区
保护2的I段保护区
电流二段整定过程如图所示：

## Slide 14
设置限时电流速断保护的目的是保护本线路全长，故应校验在本线路发生故障、短路电流最小的情况下保护能否可靠动作。电流保护动作条件为 保护反映故障能力以灵敏系数表示，即
考虑电流互感器TA、电流继电器误差，当 于规定值（l.3~1.5）时，才认为电流保护能可靠动作。灵敏度校验按最不利情况计算，即在最小运行方式下.被保护线路末端发生两相短路时，短路电流为本线路内部故障时最小的短路电流，以此短路电流校验灵敏度，即
>1.3~1.5，灵敏度合格，说明Ⅱ段保护有能力保护本线路全长。当灵敏系数不能满足要求时，限时电流速断保护可与相邻线路限时电流速断保护配合整定，即动作时限为
或使用其他性能更好的保护（如距离保护）。

## Slide 15
QF1
KA
TA
KT
KS
信号
+
+
+
QF2
YR
如图所示，它与无时阳电流速断保护相比，增加了时间继电器KT。时间元件的作用是建立保护所需的延时，当电流元件启动后，必须经过时间元件的延时 ，才能动作跳闸。如果在前故障已经切除，则电流元作返回，保护不动作。

## Slide 16
限时电流速断保护的特点：
限时电流速断保护结构简单，动作可靠，能保护本线路全长，但受系统运行方式变化的影响较大。它是靠动作电流的整定和动作时限的配合获得选择性的，与无时限电流速断保护相比，其灵敏度较高，可作为本线路无时限电流速断保护的近后备保护。

## Slide 17
电流I段的动作选择性由动作电流保证，电流Ⅱ段的选择性由动作电流与动作时限共同保证，而电流 III段是依靠动作时限的所谓“阶梯特性”来保证的。
无时限电流速断保护和限时电流速断的保护动作电流，都是按某点的短路电流整定的。定时限过电流保护要求保护区较长，其动作电流按通过最大负荷电流整定，一般动作电流较小，其保护范围伸出相邻线路末端。
定时限过电流保护（电流III段）
要求：应能保护本线路的全长，也能保护相邻下一线路全长。

## Slide 18
~
X
X
X
X
M
X
阶梯特性

## Slide 19
过电流保护动作电流整定:
为保证被保护线路通过最大负荷时不误动作，以及当外部短路故障切断后出现最大自启动电流时应可靠返回，过电流保护应按以下2个条件整定：
（1）为保证过电流保护在正常运行时不动作，其动作电流应大于最大负荷电流，即
（2）保证过电流保护在外部故障切除后可靠返回，其返回电流应大于外部短路故障切除后流过保护的最大自启动电流，即
也即
式中
－－可靠系数，它是考虑继电器动作电流误差和负荷电流计算不准确等因素而引入的大于1的系数，一般取1.15~1.25;
－－返回系数，一般取0.85；
－－电动机自启动系数，它取决于网络接线和负荷性质，一般取1.5~3。

## Slide 20
自启动情况如图所示，当故障发生在保护1的相邻线路K点时，保护1和保护2同时启动：保护动作切除故障后，变电所B母线电压恢复，接于B母线上的处于制动状态的电动机要自启动。此时，流过保护1的电流不是最大负荷电流而是自启动电流，自启动电流大于负荷电流，以 表示。
~
X
X
X
X
P1
P2
P3
QF1
QF4
QF2
QF3
K
A
D
C

## Slide 21
过电流保护灵敏系数校验:
过电流保护用作本线路近后备保护，同时作为相邻线路的远后备保护。故应按这两种情况校验灵敏系数，即以最小运行方式下本线路末端两相金属性短路时的短路电流，校验近后备灵敏系数；以最小运行方式下相邻线路末端两相金属性短路时的短路电流，校验远后备灵敏系数。

## Slide 22
G
~
X
A
K1
K2
QF1
X
B
QF2
P
C
近后备灵敏系数
要求
远后备灵敏系数
要求

## Slide 23
KT2
信号
IA
IB
Ia
.
TAa
Ic
.
QF1
QF
TAc
I
I
I
I
I
I
t
t
KA2
kA4
KA3
kA6
kA5
kA7
KA1
KT1
KM
KS1
KS2
KS3
I
原理图：

## Slide 24
1.把整个继电器和有关的一、二次元件绘制在一起，能直观而完 整地表示它们之间的电气连接及工作原理的接线图，称为原理图。
2.应用场所：应用于小接地电流系统输电线路的两相不完全星形接线。
3.优点和缺点
优点：便于阅读，能表示动作原理 ，有整体概念
缺点 ：不便于现场查线及调试，接线复杂的保护原理图绘制、阅读比较困难。

## Slide 25
展开图：
KA1
KA3
KA5
KA2
KA4
KA6
N
C
A
KA7
启动信号
KS1
KS2
KS3
+WC
FU
KM
KT1
KA1
KA2
KA3
KA4
KT2
KA5
KA6
KA7
KT1
KT2
KM
KS2
KS3
KS1
LT
QF
-WC
1
2
控制电源小母线
熔断器
Ⅰ段电流
Ⅱ段电流
Ⅲ段电流
跳闸回路

## Slide 26
1.以电气回路为基础，将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序，自左而右、自上而下绘制的接线图，称为展开图。
2.特点：分别绘制保护的交流电流回路、交流电压回路、直流回路及信号回路。
3.绘制展开图的规则
回路的排列次序，一般是先交流电流、交流电压回路，后是直流回路及信号回路。
每个回路内，各行的排列顺序，对交流回路是按A、B、C相序排列，直流回路按保护的动作顺序自上而下排列。
每一行中各元件（继电器的线圈、触电等）按实际顺序绘制。
4.优点：对现场安装、调试、查线都很方便。