## Slide 1
子任务1：无时限电流速断保护（电流I段）
双侧电源网络的方向电流保护

## Slide 2
为提高供电的可靠性，可采用双电源或单电源环形电网供电，单却带来新的问题。
(1)Ⅰ、Ⅱ段灵敏度可能下降
如图所示，以保护3的I段为例，整定电流应躲过本线路末端短路时的最大短路电流，除了躲过Q母线处短路时M侧电源提供的短路电流，还必须躲过P母线背侧短路时N侧电源提供的短路电流。当两侧电源相差较大且N侧电源强于M侧电源时，可能使整定电流增大，缩短I段保护的保护区，严重时可以导致I段保护丧失保护区。
一、电流保护用于双电源线路时的问题
IKN
整定保护3的电流保护II段时也有可能有类似的问题，除了与保护5的I段配合，还必须与保护2的I段配合，可能导致灵敏度下降。
图1 两侧电源辐射形电网
~
×
×
×
×
×
×
~
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
2
1
6
5
4
3
QF6
QF5
QF4
QF3
QF2
QF1
IKS
M
N
P
Q
k1
k2

## Slide 3
Ⅲ段动作时限采用“阶梯特性”，保护P2、P3的Ⅲ段动作时限分别为t2、 t3，
当k1故障时，保护P2、P3的电流Ⅲ段同时启动，按选择性要求应该保护P3动作，即要求t3<t2；
而k2故障时，又希望保护P2动作，即要求t3>t2，显然无法同时满足两种情况下后备保护选择性。
(2)无法保证Ⅲ段动作选择性

## Slide 4
原因分析：
造成电流保护在双电源线路上应用困难的原因是需要考虑“反向故障”。
以图1两侧电源辐射形电网图中的3号断路器的电流保护为分析对象。
在K1点短路时流过3号断路器的电流从母线到线路；在K2点短路时流过3号断路器的电流从线路到母线。显然，K2点短路和K1点短路流过3号断路器的电流从数值上讲，都有可能打到保护的动作值。因为电流保护不能判别电流的方向，所以在K1点和K2点短路时3号断路器的电流保护都有可能动作。在K2点发生短路故障时，N侧电源提供的短路电流流过保护3，而如果仅存在电源M，K2点发生短路故障时则没有短路电流流过保护3，不需要考虑，根据选择性的要求3号断路器的保护是不应该动作的，如若动作，这是无选择性的动作。从保护安装处看出去，在“母线指向线路”方向上发生的故障成为正向故障，反之称为反向故障。

## Slide 5
为解决选择性问题，我们在原来的基础上装设方向元件（功率方向继电器）。
当双侧电源网络上的保护装设方向元件后，就可以把他们拆开两个单侧电源网络看待，两组方向变化保护之间不要求配合关系，其整定计算仍可按单侧电源网络保护原则进行。如下图2方向电流保护的电流分布和时限特性图所示。
3.方向性保护的概念

## Slide 6
t8
t
t4
t3
t2
t1
l
t5
t6
t7
t
(b)
~
×
×
×
×
×
×
×
~
~
×
×
×
×
×
×
×
~
E1
4
3
5
2
×
6
1
7
8
E2
E1
4
3
5
2
6
1
7
E8
E2
E1
E2
(a)
k1
k2
图2 方向电流保护的电流分布和时限特性
（a）K1、K2点短路时的电流分布；（b）方向过电流保护的阶梯时限特性

## Slide 7
从图2中不难看出，在K1点短路时，通过断路器3的功率方向也是由母线指向线路，断路器3的保护也满足动作条件。断路器3是断路器2的上级，断路器3的保护能反映K1点故障的是带延时的保护，当K1点故障时，断路器2在断路器3之前动作切除故障，故障切除后，断路器3的保护返回，保证供电的连续性。方向过电流保护的时限特性，如图2（b）所示。
根据以上分析，判别短路功率的方向，是解决电流保护用于双侧电源或单电源环网输电线路选择性问题的有效方法。

## Slide 8
二、方向电流保护的工作原理
方向电流保护单相原理图如图1所示，其保护装置由三个主要元件组成，启动元件（电流继电器KA用来判别电流的大小）、功率方向元件（功率方向继电器KW,用来判别功率的方向）和时限元件（时间继电器KT）。
QF
TA
+
KA
KW
KT
+
KS
+
-
TV
信号
图1 方向电流保护单相原理图

## Slide 9
应当指出，在双侧电源线路上，并不是所有过流保护装置中都需要装设功率方向元件，只有在仅靠时限不能满足动作选择性时，才需要装设功率方向元件。
无时限电流速断保护在原理上用于双侧电源线路时，其动作电流要按同时躲过线路首端和末端短路的最大短路电流，才能保证动作的选择性。
但是，由于线路两侧电源的容量和系统阻抗不同，当线路发生短路时，两侧电源供给的短路电流大小并不相同，甚至数值相差较大，这时安装在小电源一侧的电流速断保护范围就不能满足灵敏度的要求，甚至可能没有保护范围。在这种情况下，小电源一侧需要采用方向电流速断保护。
当保护后发生短路时利用功率方向元件闭锁，使保护只根据小电源一侧的短路功率方向来动作。因此，这时小电源侧方向电流速断保护只需要躲过线路末端短路时通过该保护的短路电流来鉴定即可，从而提高了保护的灵敏性，满足了保护的要求。

## Slide 10
功率方向继电器的作用是测量送入继电器的电压UK和电流IK之间的相位，以判别功率的方向。方向元件（功率方向继电器）之所以能判别正，反向故障时，保护安装处的母线残压与被保护线路上的电流之间相位关系不同。方向元件正是根据这种不同来识别正，反方向故障的。
正方向故障，功率从母线流向线路时就动作；反方向故障，功率从线路流向母线时不动作。仍以QF3上的保护为分析对象。
功率方向继电器的结构和工作原理

## Slide 11
~
×
×
×
×
×
×
~
P
2
QF6
QF5
QF4
QF3
QF2
QF1
k1
k2
Ea
ik2
Ec
Eb
∮k2
Ea
ik1
Eb
EC
如图b所示其短路功率 图c其短路功率

## Slide 12
Pk>0为正方向故障；Pk<0为反方向故障，则方向元件的动作条件可表示为：
式中arg—表示取复数 的相角。
若相角在式的范围内时，PK>0功率（电流）是从母线流向线路，继电器动作；否则不动作。

## Slide 13
教学重点
教学难
三、功率方向继电器的接线方式
接线方式：功率方向继电器的接线方式是指它与电流互感器和电压互感器之间的连接方式。反应相间短路的功率方向继电器的接线方式。
接线方式的要求：
①应能正确反映故障的方向。正方向任何形式短路时，继电器应动作，反方向短路时，继电器不动作。
②故障后加入继电器的电流和电压应尽可能大，正方向故障时应使继电器灵敏地工作，使短路阻抗角接近于最大灵敏角，以便消除和减小方向元件的死区。 m尽量地接近最大灵敏角，以提高继电器的灵敏度。

## Slide 14
教学重点
教学难
③对于相间短路保护用的功率方向继电器，为满足上述要求，广泛采用90度接线方式。所谓90度接线，是假设在三相对称且功率因数cos =1的情况下，加入方向继电器的电流超前电压相位相差90度的一种接线方式。下图为90°接线方式继电器接入的电流及电压。
功率方向继电器 | 电流 | 电压
KWA | IA | UBC
KWB | IB | UCA
KWC | IC | UAB

## Slide 15
教学难
功率方向继电器的90°接线方式
.
QF
I
··
I
··
I
··
t
信号
＋
－
KS
KT
KW1
KW2
KW3
KA1
KA2
KA3
A
B
C
a
b
c
由TV二次来

## Slide 16
说明90°接线的向量图

## Slide 17
教学重点
教学难
四、方向电流保护的整定
方向电流保护的整定有两个方面的内容，一是电流部分的整定，即动作电流、动作时间与灵敏度的效验；二是是否需要装设（投入）方向元件。对于其中电流部分的整定，其原则与前述的三段式电流保护整定原则基本相同。不同的是与相邻保护的定值配合时，只需要与相邻的同方向保护的定值进行配合。
在两端供电或单电源环形网络中，一段、二段电流部分的整定计算可按照一般的不带方向的电流一段、二段整定计算原则进行。三段整定时则与一般不带方向的三段整定计算原则有所不同，下面加以说明。

## Slide 18
（1）三段保护整定
①三段保护动作电流。三段动作电流需躲过被保护线路的最大负荷电流，即
式中 考虑故障切除后电动机自启动的最大负荷电流。
三段动作电流还需要非故障相的电流为
在小接地电流电网中，非故障相电流为负荷电流，只需按照上式进行整定。对于大电流接地系统，非故障相电流除了负荷电流外，还包括零序电流，此时整定动作电流为
教学难

## Slide 19
另外，三段动作电流需与同方向相邻三段保护进行灵敏度配合。为确保选择性，应使得前一段线路保护的动作电流大于后一段线路保护的动作电流，即同方向保护的动作电流，从离电源最远处开始逐渐增大，这就是与同方向相邻设备灵敏度的配合。
教学难
②三段保护动作时间。方向电流保护三段动作时间按照同方向阶梯特性整定，即前一段线路保护的保护动作时间比同方向后一段线路保护的动作时间长。
③保护的灵敏度配合。方向电流保护的灵敏度，主要由电流元件决定，其电流元件的灵敏度效验 方法与不带方向性的电流保护相同。对于方向元件，一般因为方向元件的灵敏度较高，故不需要效验灵敏度。

## Slide 20
现以下图所示电网为例来说明方向电流保护的整定。在图中标明了各个保护的动作方向，其中，P1，P3，P5，P7为动作方向相同的一组保护，即同方向保护；P2，P4，P6、P8为同方向保护，于是它们的动作电流、动作时间的配合关系应为：
，
，

## Slide 21
教学难
方向元件并非所有保护都需要装设，只有当反方向故障可能造成保护无选择性动作时，才需要装设方向元件。例如在上图中，若保护3的一段动作电流大于其反方向母线N处短路时的流过保护3的电流，则该一段不需经方向元件闭锁，反之则应当经方向元件闭锁：同理保护3的二段动作电流大于其反方向保护2的二段电流，则该二段不需经方向元件闭锁，反之则应当经方向元件闭锁，对于母线N处保护3与2，当线路MN上发生故障时，保护2先于3动作，讲故障线路切除，即动作时间的配合已能保证保护3不会非选择性动作，故保护3的三段可以不装设方向元件。
根据上述讨论可以得出如下结论：一段动作电流大于其反方向母线短路时的电流，不需要装设方向元件；二段动作电流大于其同一母线反方向保护的二段动作电流时，不需要装设方向元件；对装设在同一母线两侧的二段来说，动作时间最长的，不需要装设方向元件；除此以外反向故障时有故障电流流过的保护必须装设方向元件。