## Slide 1
子任务1：无时限电流速断保护（电流I段）
模块四：全线速动保护

## Slide 2
电力系统继电保护
前面学习的电流保护、方向电流保护、零序电流保护、距离保护均为“单侧测量”保护。所谓单侧测量保护是指保护仅测量线路某一侧的母线电压、线路电流等电气量，即保护判据均来自线路一侧的电流、电压。
根据故障点远近不同，电气量值不同。比如I和U，根据IK的大小，可以判断出故障点的远近。比如正常运行时电压较高，为额定电压，正常110KV线路，额定线电压为110KV；

## Slide 3
电力系统继电保护
当发生故障时，电压降低，短路点电压最低，此时保护安装处电压为残余电压，离短路点越近，电压越低，可根据测量电压大小判断故障点远近。如图示本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下，k2故障，这时保护1测得的电压下降要小，保护3测得的电压下降要大，∴由保护3动作跳闸。

## Slide 4
电力系统继电保护
单侧测量的问题：
本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下，保护测量到的电流、电压几乎是相同的。它们物理上不是同一点，但电气参数上是同一点（∵断路器2和母线N阻抗几乎为0），所以k1与k2故障时流过保护1的短路电流几乎是相等的。

## Slide 5
电力系统继电保护
如果为了保证选择性，k2故障时保护不能无时限切除，则本线路末端k1故障时也就无法无时限切除。可见单侧测量保护无法实现全线速动的根本原因是考虑到互感器、保护均存在误差，不能有效地区分本线路末端故障与下线路始端故障。
输电线路是有阻抗的，大约0.4Ω/km，这需要牺牲速动性来保证选择性，所以要配很多段，有的段速动，有的段人为延时，这种保护不能实现全线速动。

## Slide 6
电力系统继电保护
为了实现全线速动保护，保护判据由线路两侧的电气量或保护动作行为构成，进行双侧测量。双侧测量时需要相应的保护通道进行信息交换。
如上图，如果内部故障，两端断路器测得的Ik方向均为正；外部故障（对保护1，当K2点故障）测得的Ik方向一正一负。结论：Ik方向一正一负不该动，属于外部短路。220KV以上线路必须要求全线速动。

## Slide 7
电力系统继电保护
按照保护基本原理，纵联保护分类
纵联电流差动保护：（只测电流，不测电压；比较全信息即电气量本身，对通道要求高）
方向纵联保护：（既测电流，又测电压；比较状态信息即逻辑信号，对通道要求低）
纵联电流相差保护：（只测电流，不测电压；比较状态信息即逻辑信号，对通道要求低）

## Slide 8
电力系统继电保护
实际上：两侧互感器的性能
不可能完全相同，电流差不等于零，
会有一个不平衡电流
◎内部故障时 ，有很大的电流流入差动继电器，保护动作，断开线路两侧断路器，切除短路故障。

## Slide 9
电力系统继电保护
◎不平衡电流
由于电流互感器总是具有励磁电流，且励磁特性不完全相同。同一生产厂家相同型号，相同变比的电流互感器也是如此。
较大，门槛值高（而且不变），灵敏度下降。

## Slide 10
电力系统继电保护
比率制动差动保护 （微机保护）
变门槛值
差动电流
外部短路时，大，门槛高，可躲过，不误动
内部短路时，小，门槛低，灵敏度高
1）正常运行及外部故障时，则保护不动作
2）线路内部短路时与基本相同，则，保护动作导引线差动

## Slide 11
电力系统继电保护
影响导引线纵差保护正确动作的主要因素有：
1）电流互感器的误差和不平衡电流；
2）导引线的阻抗和分布电容；
3）导引线的故障和感应过电压。

## Slide 12
电力系统继电保护
对于电流互感器的误差和平衡电流的影响在差动保护整定计算时加以考虑。另外对于短态不平衡电流的影响还可以在差动回路中接入速饱和变流器或串联电阻来减小影响。对于导引线的分布电容和阻抗的影响，可以采用带有制动特性的差动继电器，这种继电器可以减小动作电流，提高差动保护的灵敏性。对于环流法接线，导引线断线造成保护误动，导引线短路将造成导引线拒动，因此要保持导引线的完好性。对于导引线的故障和过电压保护，可采取监视回路监视导引线的完好性，在导引线故障是将纵差保护闭锁并发出信号。

## Slide 13
电力系统继电保护
为防止雷电在导引线中感应产生过电压，采取相应的防雷电过电压保护措施，并将电力电缆和导引线电缆分开，不要敷设在同一电缆沟内，如果必须敷设在一个电缆沟时，也必须使两电缆直接留有足够的安全距离。
线路的导引线纵差保护不受负荷电流影响，不反应系统震荡，具有良好的选择性。在一般情况下，灵敏性也较高，能快速切除全线故障，故可以作为全线速动的主保护。但由于需要导引线，通常应用与8~10km以内的短线路，对于长距离的输电线路的纵差保护可以采用高频载波、微波和光纤等介质构成通信通道。

## Slide 14
电力系统继电保护
横差方向保护：是用于平行线路的保护装置，它装设于平行线路的两侧。其保护范围为双回线的全长。横差方向保护的动作原理是反应双回线路的电流及功率方向，有选择性地瞬时切除故障线路。

## Slide 15
电力系统继电保护

## Slide 16
电力系统继电保护
1）正常运行或外部短路时(如k2点)。
此时线路L1中流过的电流与线路L2中流过的电流相等，M侧保护的电流继电器KAl中流过电流为0。
实际上，由于两回线路阻抗不完全相等，电流互感器特性也可能不完全一致，KAl中会流过不平衡电流。
若能使 KAl的动作电流大于不平衡电流，则M侧的电流继电器不会动作，M侧的整套保护不会起动跳闸，同理N侧的保护也不会动作。

## Slide 17
电力系统继电保护

## Slide 18
电力系统继电保护
（2）此电流大于电流继电器的整定值时，电流继电器KAl动作，功率方向继电器是否动作决定于流过功率方向继电器的电流和所加电压间的相位。根据图中标示的极性，当在线路Ll上故障时，功率方向继电器KWl流过的差电流从同极性端子流入，所加的母线残压也是从同极性端子加入，故KWl判别为正方向故障，KWl动作。KW2 与KWl流过相同的电流，但所加母线电压的方向是从非极性端子加入的，故KW2不动作。因此M侧的保护KAl与KWl动作将QFl跳开。

## Slide 19
电力系统继电保护
教学难
优点：
缺点：
应用：
能够迅速而有选择性地切除平行线路上的故障，实现起来简单、经济，不受系统振荡的影响。
存在相继动作区，当故障发生在相继动作区时，切除故障的时间增加1倍。保护装置还存在死区。需加装单回线运行时线路的主保护和后备保护。
适用于66kV及以下的平行线路上。

## Slide 20
相差高频保护的工作原理
A
k1
iN
B
保护
保护
(a)接点示意图
O
（b）K1点内部故障时电流相位
t
O
t
(c)K2外部故障时的电流相位
相差动高频保护工作的基本原理
(a)接点示意图 (b)K1点内部故障时的电流相位
(c)K2外部故障时的电流相位

## Slide 21
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(a')
(b')
(c')
(d')
(e')
相差动高频保护动作原理的说明
(a)，(a′)A端滤过器的输出电流IA (b)，(b′)B端滤过器的输出电流……
(c)，(c′)由“操作发出的高频信号”(d)，(d′)由“操作发出的高频信信号”
(e)，(e′)收信机所接收的信号 (f)，(f′)收信机的输出信号

## Slide 22
相差高频保护的构成
1、高频收、发信机
2、起动元件
①作用：起动发信机，起动比相回路
②要求：在区内外故障时，起动发信机和比相回路，不要求判断故障的方向和位置
③选择：通常用两个灵敏度不同的过电流继电器作为起动元件，低定值起动发信机，高定值起动比相回路

## Slide 23
晶体管式高频相差动保护比相部分原理图
3、操作元件
①作用：把50Hz的交流变为50Hz的方波电流，此方波电流对高频发信机中的高频电流进行调制（继电保护称为操作），此方波电流称为操作电流。

## Slide 24
②要求：各种短路都有电流，能真实反应电流相位，灵敏度高。
③操作电流的选择
Iφ—不能反应其他相故障
I0—只反应接地，不反应相间故障
I2—反应不对称故障，三相故障动作不可靠
I1—能反应各种故障，由于负荷电流的存在，灵敏度不高，且不能真实反应电流相位

## Slide 25
操作电流选用I1+KI2,I2能真实反应电流相位，
反应不对称故障，I1反应对称故障。注意在任何情
况下，都不得使I1+KI2=0，通常K取4、6、8。
4、比相元件
①作用：根据两侧高频信号的相位，判断区内外故障，决定是否跳闸

## Slide 26
②比相元件的相位特性
Φb—闭锁角
Φop—动作角
R
R
o
相位特性曲线和闭锁角的选择

## Slide 27
③闭锁角的确定
在外部故障时，在最不利的条件下，两侧高频信号的相位差为
此时保护应可靠不动作，所以保护的闭锁角为
按上式整定后还必须校验内部故障时的灵敏度

## Slide 28
B侧：
C侧：
为保证可靠动作，φM、φN均不得小于φop
这种一侧保护随着另一侧保护动作而动作的情况被称为保护的“相继动作”，保护相继动作的一侧故障切除时间变慢。
O
线路内部对称故障时的矢量图

## Slide 29
电力系统继电保护
在保护区内故障时，横联差动保护在电源侧测量的是量线路电流差的大小；在非电源侧测量的是两线路电流的和。因此，非电源侧保护的灵敏比电源侧高。但靠近母线故障时，两侧保护存在相继动作的问题。
1)相继动作区。对侧保护动作后，由于短路电流重新分布使本侧保护再动作，叫相继动作。可能发生相继动作的区域称为相继动作区。

## Slide 30
电力系统继电保护
2）死区: 反应相间短路的横联差动保护中功率方向元件采用90接线。当在保护安装处附近发生三相对称短路时，由于母线残压接近于零，则当加于功率方向继电器的功率小于其动作功率时，功率方向继电器不动作，功率方向继电器在靠近母线的一段不动作的区域称为死区。保护的死区位于保护的相继动作之间内。通常要求死区的长度不超过全线长度的10%。

## Slide 31
电力系统继电保护
相继动作：线路两侧保护装置先后动作切除故障的方式。
1、相继动作区
相继动作区：产生相继动作的范围。
K
LN
M段故障相继动作区
N段故障相继动作区

## Slide 32
高频保护是在线路纵差保护原理的基础上，利用现代通信中的高频通信技术，在线路上输送载波高频信号的高频通道来代替引线，构成高频保护。高频保护与带引线纵联差动保护原理相似，它是将线路两端的电流相位（功率方向）转化为高频信号，然后用输电线路本身构成的高频（载波）电流通道，将此信号传送到对端进行比较。因为它不反映被保护线路范围以外的故障，在定值选择上也无需于相邻线路配合，故可以快速动作，无需延时，因此也不能作为相邻线路的后备保护。
高频保护的工作原理

## Slide 33
目前广泛采用的高频保护按其工作原理的不同，可以分为方向高频保护和电流相位差高频保护。方向高频保护的基本原理是比较被保护线路两端的功率方向，相位高频保护的基本原理是比较两端的电流相位。实现上述两类保护的过程中，需要将功率方向或电流相位转化成为高频信号。
高频保护的分类

## Slide 34
1)高频载波通道的工作方式 2)载波信号
(1)正常时无高频电流方式 (1)闭锁信号
(2)正常时有高频电流方式 (2)允许信号
(3)移频方式 (3)跳闸信号
高频载波通道工作方式与载波信号

## Slide 35
教学难
高频通道构成
继电保护的高频道有3种，即电力输电线路的高频通道、微波通道和光纤通道。
（1）按通道类型分类
（a）导引线：
两侧保护电流回路由二次电缆连接起来，用于线路纵差保护。
导引线为通道的电流差动保护较少用于线路保护，
仅用于特殊的10km以下短线路上，广泛用于变压器、发电机、母线等元件保护。
（b）载波通道：
使用电力线路构成载波通道，用于高频保护。
原理：功率方向（电流相位）-----高频信号（50－300kHz）
通道载波频率f<50kHz，受工频电压干扰大，而各加工设备构成困难；f>300kHz时，高频能量损耗大大增加。
通道：输电线路（相－相，相－地）
将收信机连接在一相导线与大地之间，称为“相--地”制高频通道；将收信机连接在两相导线之间，称为“相—相”制高频通道。

## Slide 36
教学难
通道：输电线路（相－相，相－地）
将收信机连接在一相导线与大地之间，称为“相--地”制高频通道；将收信机连接在两相导线之间，称为“相—相”制高频通道。
I
G
R
I
G
R
I
G
R
I
G
R

## Slide 37
教学难
相－相耦合
特点：本线路故障时，高频通道不易阻塞（出现几率较高的单相接地不会造成阻塞，只有当通道两相短路，高频通道才会阻塞），但构成相对复杂，造价较高。
相－地耦合
特点：本线路故障时，高频通道易阻塞，但构成简单，造价较低。

## Slide 38
教学难
1.阻波器
6.接地刀闸
5.保护间隙
4.电缆
2.耦合
电容器
3.结合滤波器

## Slide 39
教学难
√输电线路——利用三相输电线路传送高频电流信号。
√高频阻波器——由电感线圈和可调电容组成并联谐振电路，当通过载波频率时，它所呈现的阻抗最大(约1KΩ)，将高频电流限制在两侧阻波器内。对工频电流而言，阻抗较小(约0.4Ω)，可畅通无阻，不影响输电线路正常传输。
LC并联谐振频率：
√结合电容器（耦合电容器）——是一个高压电容器，电容很小，对工频电压呈现很大的阻抗，对高频电流则阻抗很小，使收发信机与高压输电线路绝缘，载频信号顺利通过。

## Slide 40
继电部分主要元件组成：起动元件，方向元件。
起动元件：主要用于故障时起动发信机，发出高频闭锁信号。
方向元件：主要测量故障方向，在保护的正方向故障时准备好跳闸回路。
主要元件

## Slide 41
闭锁式方向纵联高频保护是由线路两侧的方向元件分别对故障的方向做出判断，然后通过高频信号做出综合的判断，即对两侧的故障方向进行比较以决定是否跳闸。在继电保护中规定，从母线流向线路的短路功率为正方向，从线路指向母线的短路功率为负功率方向。闭锁式方向高频保护的工作方式是当任一侧方向元件判断为反方向时，本侧保护不跳闸，同时由发信机发出闭锁高频信号，对侧收信机收到信号后输出脉冲闭锁该侧保护，故称为闭锁式方向纵联高频保护。
高频闭锁方向保护的工作原理

## Slide 42
1KA和2KA的动作电流比的选择按最不利的情况考虑，即线路一侧TA无误差，电流启动元件的动作电流 有±5%的误差，另一侧TA有-10%的误差，电流启动元件 的有-5%的误差，因而这两个电流启动元件的电流比为：
实际上采用：
则启动元件1KA动作电流 按躲过最大负荷电流 整定，即：
1.电流启动方式

## Slide 43
内部故障时，保护的工作分下列几种
情况分析：
1）两段电源供电网络内部故障时，线路两端的KA和KW均启动，经禁止门2启动发信机，延时t2后，禁止门闭锁，发信机停止发信，收信机收不到高频闭锁信号，禁止门3开放两端同时跳闸。
2）对于单端电源供电网络内部短路故障时，电源侧发信机发信，将高频信号传送到对端，并启动发信机发信，电源侧禁止门3联系收到高频闭锁信号，保护不能跳闸。这是远方启动方式的缺点。
3）对于内部故障且一端断路器跳开时，由该端断路器常闭辅助接点QF1将禁止门2长期闭锁，发信机不能远方启动。电源侧保护在延时t2后跳闸。
2.远方启动方式

## Slide 44
外部故障时，保护的工作分下列几种情况分析：
1）近断路故障点的电流启动元件KA动作，外部短路故障时，由于近故障端的保护元件KW不会动作，与门4不开放，禁止门2开放，发信机发信，相对短传送高频闭锁信号，对端收到高频闭锁信号，禁止门3闭锁，故保护不会误跳闸。
2）近故障端KA不动作，原理故障点端的KA和KW动作，此时，在t2延时后，禁止门2闭锁，发信机停止发信，禁止门3开放，将误跳闸。为避免这种误跳闸，在t2延时内，必须收到对端发回的高频闭锁信号，以使禁止门3连续闭锁。因此，t2的延时应大于高频信号在通道一次往返的时间，即比前述启动方式的延时要大一些，一般取t2=20ms。

## Slide 45
方向元件启动的高频闭锁方向保护构成框图如图4-23a所示，途中，1KW为反方向短路方向启动元件，用以启动发信；2KW为正方向短路方向启动元件，用以启动跳闸回路。线路两端1KW、2KW的动作区（灵敏系数）的配合。
内部故障时，如M、N两侧均有电源，则两侧的1KW（P_）均不动作，发信机均不发信，无高频比索洗脑，禁止门2开放，两侧断路器同时跳闸。如果仅M侧有电源或N侧断路器断开，则两侧的四个方向元件仅M侧的2KW（P+）动作，可以由M侧延时t2切除故障。
3.功率方向元件启动方式

## Slide 46
电力系统继电保护
高频闭锁保护主要是由启动元件、距离元件、高频收发信机等构成。
（1）启动元件：启动元件的主要作用是在故障时启动发信机。
（2）距离元件：距离元件的作用是判断故障方向，以控制发信机是否停止发信。
（3）高频收发信机：高频收发信机同高频闭锁方向保护相同。

## Slide 47
电力系统继电保护
（1）内部故障时
当被保护线路内部发生短路故障时，两端负序电流元件KAN启动。一路经时间元件2KT及禁止门6启动发信机向对端保护发出高频闭锁信号，另一路经禁止门5、4，或门2为门1动作准备条件。与此同时，阻抗继电器KR（ZⅡ）动作后，与门1开放，一方面准备发保护跳闸信号，另一方面闭锁禁止门6，使本端发信机停止发信。同样，对阻抗测量元件ZⅡ也动作，使对端也停止发信。于是收信机收不到闭锁信号，禁止门8开放，经或门3保护瞬时动作于跳闸。时间元件2KT延时t2=7s时间。

## Slide 48
电力系统继电保护
（2）外部故障时
当故障点发生在本端阻抗继电器ZⅡ保护范围以外时，两端的负序电流元件KAN(I2)均动作，分别启动发信机，发出高频闭锁信号。两端阻抗继电器ZⅡ均不动作，与门1、禁止门8均不开放，保护装置不会误动作。

## Slide 49
电力系统继电保护
零序电流方向保护对接地故障反应灵敏、延时短，零序功率方向元件无死区，电压互感器二次回路断线不会误动作，接线简单、可靠，系统振荡时也不会误动作，所以不需要采取防止振荡闭锁措施，实现用高频闭锁方案时距离保护更方便。

## Slide 50: 谢谢欣赏！