## Slide 1
子任务1：无时限电流速断保护（电流I段）
任务2：发电机保护

## Slide 2
教学重点
直流发电机的基本工作原理
基于电磁感应原理：右手定则
产生磁场：（N、S极）
运动导线ab、cd切割磁场
线圈感应电动势——交变
换向整流——电刷间输出直流电动势
图1.直流发电机的工作原理模型

## Slide 3
教学重点
发电机的保护构成与运行
发电机并网是指将发电机同步并入电网，以向电网输出电能。
发电机是电力系统中十分重要和贵重的设备，发电机的安全运行直接影响电力系统的安全。由于发电机结构复杂，在运行中可能发生故障和异常运行状态，会对发电机造成危害。同时，系统故障也可能损坏发电机，特别是现代的大中型发电机，其单机容量大，对系统影响大，损坏后的修复工作工作困难且工期长。因此，要对发电机可能发生的故障类型及不正常运行状态进行分析，并且针对各种不同故障和不正常运行状态，给发电机装设性能完善的继电保护装置必不可少。由发电机的工作原理我们知道转子、定子是发电机的主要部件，因此对于发电机的继电保护也主要从定子、转子入手。

## Slide 4
教学重点
发电机的保护构成与运行

## Slide 5
教学重点
发电机的故障类型
定子绕组故障：
1.相间短路
2.一相的匝间短路
3.单相接地
转子绕组故障：
1.一点接地
2.两点接地短路
3.转子绕组失磁
能使定子绕组绝缘损坏，甚至引起发电机着火。
可能引起发电机强烈振动，甚至把转子绕组烧坏。
导致发电机异步运行，甚至解列。

## Slide 6
教学难
发电机的不正常运行状态
⒈ 由于外部短路引起的定子绕组过电流；
⒉ 负荷超过发电机额定容量而引起的过负荷；
以上两种会引起定子绕组温度升高，加速绝缘老化，缩短机组寿命，可能发展为定子绕组故障。
⒊ 定子绕组过电压；可造成定子绕组绝缘击穿。
⒋ 转子表层过热。可造成转子局部灼伤，严重时使护环受热松脱。

## Slide 7
教学难
发电机的保护方式
1.纵差动保护：定子绕组及其引出线的相间短路保护
2.横差动保护：定子绕组一相匝间短路的保护
3.单相接地保护：对发电机定子绕组单相接地短路的保护
其中接地电容电流：5A以下动作于信号 5A以上动作于跳闸

## Slide 8
教学重点
教学难
发电机纵联差动保护反应了发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障，动作于瞬时跳发电机出口开关、灭磁及停机，是发电机的主要保护。发电机纵联差动保护的原理与短距离输电线路及变压器纵联差动保护的原理相同，这里不再赘述。发电机纵联差动保护逻辑框图如下图所示。
发电机纵联差动保护的原理
A相差动元件动作
B相差动元件动作
C相差动元件动作
TA断线检测
I/V
I/V
IM
IN
≥ 1
&
差动出口
TA断线信号
·
·

## Slide 9
·教学重点
发电机纵联差动保护的分类
根据接线方式和位置的不同，纵联差动保护可分为完全纵联差动保护和不完全纵联差动保护。

## Slide 10
·教学重点
发电机纵联差动保护的分类
两者的区别是接入发电机中性点的电流不同。
（1）完全纵联差动保护
在发电机中性点侧与出口开关侧装有两组变比相同的电流互感器，按环流法连接将该相的差流回路接入电流继电器，在正常或保护范围外发生短路故障时，中性点与出口侧的电流数值和相位都相同，差流回路没有电流或极小，继电器不会动作；而当保护范围内发生故障时，将产生一个回路差流，当其超过电流继电器整定值时即启动发电机完全纵差保护动作。
（2）不完全纵联差动保护
完全纵联差动保护在定子绕组发生匝间短路时两侧电流仍相等，保护不能动作。若仅引入发电机中性点侧部分与机端电流来构成纵联差动保护，在发电机相间或匝间短路时均会产生流差，使保护动作切除故障。这种纵联差动保护称为不完全纵联差动保护。

## Slide 11
教学难
发电机纵联差动保护的整定计算
发电机纵联差动保护一般采用两折线的比率制动特性，因此对纵联差动保护的整定计算，实质就是对Id.min 、Ires.min及K的整定计算。
(1)最小动作电流Id.min的整定。最小动作电流Id.min的整定原则是躲过发电机额定运行时差动回路中的最大不平衡电流。通常对发电机纵联差动保护可取Id.min=(0.1~0.3)In.g。
(2)最小拐点电流Ires.min的整定。最小拐点电流Ires.min的大小决定开始产生制动作用的电流大小。因此，拐点电流的大小直接影响差动保护的动作灵敏度。通常拐点电流整定为Ires.min=(0.5~1.0)In.g。
(3)制动线斜率K的整定。发电机纵联差动保护的制动线斜率K一般可取0.3~0.4。

## Slide 12
教学重点
教学难
发电机定子接地
定子绕组单相接地（定子绕组与铁芯间的绝缘破坏）是发电机最常见的一种故障。由于大中型发电机中性点不接地或经高阻接地，定子单相接地并不产生大的故障电流。所以定子绕组单相接地通常只发信号而不跳闸，故障机组经转移负荷后平稳停机。同时也应指出，发电机单相接地故障往往是相间或匝间短路的先兆。因此对于大型发电机组，在定子单相接地保护动作发信号后应立即通知系统调度部门，瞬间减少故障机组负荷，尽快实现停机检修。

## Slide 13
教学重点
教学难
发电机单机容量的增大，一般使三相定子绕组对地电容增加，相应的接地电流也增大。如不采取措施(如增设消弧线圈),单相接地故障将危及定子铁芯，因此必须对大型发电机的顶子单相接地电流制定一个合理的安全允许值。
为确保大型发电机的安全，不使单相接地故障发展成相间或匝间短路，应使单相接地故障处产生电弧或使接地电弧瞬间熄灭。这个不产生电弧的最大接地电流被定义为发单相接地的安全电流。其值与发电机的额定电压有关。
下表列出了不同容量发电机的接地电流允许值:
发电机定子接地电流允许值
发电机额定电压（KV） | 发电机额定容量（MW） | 单相接地电流允许值（A）
6.3及以下 | ≦50 | 4
10.5 | 50~100 | 3
13.8~15.75 | 125~200 | 2
18~20 | 300 | 1

## Slide 14
教学重点
教学难
大中型发电机定子接地保护的基本要求
国内外运行经验证明，由于机械原因或水内冷机组的定子漏水，单相接地故障有可能首先在中性点附近发生（几率较小），也可能故障初始是由位于中性点附近的定子多匝线圈中发生部分匝间短路。由于短路匝数少，横差保护不能反应，故障继续发展，最终中性点附近绕组的绕组对铁芯击穿，形成单相接地故障。如果定子接地保护在中性点附近存在死区，则故障将进一步蔓延为相间或层间短路，使机组严重损坏。因此应强调大中型发电机装设无死区（100%保护区）定子接地保护的必要性。对于10万kW及以上的发电机组，除此以外，还要求在定子绕组任一点经过渡电阻接地时，保护能灵敏动作。

## Slide 15
现代的发电机，其中性点都是不接地或经消弧线圈接地的。因此，当发电机内部单相接地时，流经接地点的电流仍为发电机所在电压网络（即与发电机有直接电联系的各元件）对地电容电流之总和，而不同之处在于故障点的零序电压将随发电机内部接地点的位置而改变。下图为发电机内部单相接地时的电流分布网络接线图。
发电机定子绕组单相接地的特点

## Slide 16
教学重点
教学难
发电机定子的短路性故障归纳起来主要有五种情况：
1.单相接地，再由电弧引发故障点处相间短路；
2.直接发生线棒间绝缘击穿形成相间短路；
3.发生单相接地，再由于电位变化引发其他地点发生另一点的接地，从而构成两点接地短路；
4.发电机端部放电构成相间短路；
5.定子绕组同一相的匝间短路故障。
发电机定子短路性故障

## Slide 17
教学难
发电机相间短路的后备保护
发电机相间短路的后备保护主要采用复合电压启动的过电流保护和负序电流保护，以提高保护的灵敏度。复合电压启动的过电流保护的工作原理在变压器保护中已介绍过，不再赘述。下面介绍负序过电流保护。
当发电机三相负荷不对称或系统发生不对称短路时，定子绕组中的负序分量电流产生反向旋转磁场，将在转子中感应出100Hz交变电流，该电流使得转子端部，护环内表面等处因电流过大而过热灼伤，甚至引起护环松脱导致发生重大事故。另外，在定子转子间产生的100Hz交变电磁力矩的作用下，机组会发生振动。

## Slide 18
教学重点
教学难
负序定时限过电流保护原理
负序电流引起的发热与负序电流的大小和持续时间有关。可用下列发热过程特性方程来表示，即(I2)2×t=A
~
a
b
c
QF
KA
KV
ZAN
KA1
KA2
KAW
KT2
KT1
信号
解列灭磁
+
+
+
+
+
-
-

## Slide 19
教学重点
教学难
负序定时限过电流保护原理
负序定时限过电流保护原理接线如上图所示，未能反应定子绕组及外部相间短路故障，保护从发电机中性点侧电流互感器获取三相电流。图中，负序电流继电器KAW为两段式负序电流保护的启动元件。其中，电流元件KA2构成负序过电流保护（不灵敏段），经KT2延时动作解列灭磁；电流元件KA1构成不对称过负荷保护（灵敏段），经KT1延时动作与信号。
负序过电流保护的保护动作电流应根据定子发热条件来整定。

## Slide 20
国内外电机厂均承诺过其发电机不会发生匝间短路，不必装设匝间保护，理由是槽内上下线圈的绝缘是相对槽侧壁绝缘的两倍，因此发生匝间短路前应先发生定子接地故障。但在发电机端部结构复杂，既有相间绝缘又有匝间绝缘，如果端部固定不当或发生振动，可能会使绝缘逐渐磨损引起短路。因此有条件的前提下有必要装设匝间短路保护。
容量较大的发电机每相都有两个或两个以上的并联支路。同一支路绕组匝间短路或同相不同支路的绕组匝间短路，都称为定子绕组的匝间短路。发生匝间短路时，纵差动保护往往不能反应，故对于发电机定于绕组的匝间短路，必须装设专用保护。
发电机匝间短路

## Slide 21
教学难
横联差动保护
对于定子每相都由两个并联支路组成，且每一支路在中性点侧均有引出端的发电机，可采用横差动保护。
原理接线图如下图所示：
A
B
C
O1
O2
DL—11/b
TA
TZJ
KA
KT
KS
KM
信号
至主断路器
至MK

## Slide 22
教学难
匝间短路电流分布
当定子绕组同一分支发生匝间短路时，如右图所示：由于同相两分支电动势不等，电动势差在同相两支路中产生的环流Ikl流过，中性点连线上的电流互感器。若此电流大于横差保护的动作电流，则保护动作。
IK1
·
IK1
·
IK1
·
IK1
·
TA
O2
KA
α

## Slide 23
教学难
当定子绕组同相不同分支发生匝间短路时，且a1≠a2时，如右图所示：在两故障分支电动势差的作用下，将产生环流I'kl和I''kl，其中I''kl若足够大，则横差保护动作。
TA
O2
KA
α1
IK1
·
、
IK1
·
、
IK1
·
、
、
IK1
·
、
、
IK1
·
、
α2
、
IK1
·
、
需要指出发电机定子绕组相间短路时，横差动保护也会动作。但由于其死区较大，且不能反映引出线上的相间短路，因此不能代替纵差动保护。
匝间短路电流分布

## Slide 24
发电机零序电压匝间短路保护
大容量的发电机，由于其结构紧凑，无法引出所有分支，往往只在中性点引出三个端子，无法装设横差保护。因此大型机组通常采用反映零序电压的匝间短路保护。
发电机正常运行时，机端不出现基波零序电压。相间短路时，也不出现零序电压。单相接地故障时，接地故障相对地电压为零，而中性点对地电压上升为相电压，因此三相出线对中性点电压仍然对称，不出现零序电压。若定子绕组匝间短路，则三相对发电机中性点电压的对称性被破坏，因而出现零序电压。零序电压元件由专用电压互感器取得纵向零序电压，专用电压互感器原理接线如图所示。如图分析，零序电压的大小与电动势成正比。利用此零序电压可构成匝间短路保护。
TA
k
N
n
TV0
3U0
·

## Slide 25
教学难
发电机零序电压匝间短路保护
为了防止低定值零序电压匝间短路保护在外部短路时误动作，可设负序功率方向闭锁原件。当发电机内部相间和匝间短路以及定子绕组分支开焊时，负序源位于发电机内部，它所产生的负序功率由发电机流出；而当系统中发生各种故障时，负序功率由系统流入发电机。判断负序功率方向，便可区分是发电机内部故障还是系统故障。
为了反映三相对中性点的零序电压，此保护与电压互感器TV1的中性点不可接地，而必须与发电机的中性点相连。
为防止TV一次熔断器熔断而引起保护误动作，还应设有电压断线闭锁装置。