内蒙古机电职业技术学院试卷 (B答案)
考试科目：     电力系统继电保护                                 
试卷适用专业（班）：电力系统自动化技术2001-2003班            
2021-2022学年度/第2学期  考试时间：2022年7月 日

- 填空题（每空1分，共14分）

1.可靠性，灵敏性，选择性和迅速性      2.线路全长的80%-85%

3．等于1 /2，等于    4．返回电流与动作电流比值；0.85-0.95

5．线路最大负荷，阶梯    6．2次     7．流出     8．纵差动保护

- 单项选择题（每题2分，共34分）

1、（A）  2、（C）  3、（B）  4、（ A）  5、（C）  6、（C） 7、（A）

8、（A）  9、（ B）  10、（A）  11、（B） 12、（A） 13、（D） 14、（A） 15、（C） 16、（C）  17（A）

- 判断题（每题2分，共20分）：

1（×）2（√）3（×）4（×）5（×）6（√）7（√）8（×）9（×）10（×）

四、（共30分）

1（12分）、答:自动重合闸前加速保护，简称为“前加速”，当线路上发生故障时，靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作跳闸，而后借助自动重合闸装置来纠正这种非选择性动作。（6分）画简图阐述这个动作过程。（6分）

2、（18分）

答：按先交流后后直流再空开的给电原则把相应的柜体上电（2分），投入软压板—电流I段，电流II段，电流III段（2分），投入应压板—出口跳闸压板、重合闸压板（可选）（2分），在操作屏上对阶段时电流保护的时间和动作电流进行整定，整定按给出的整定值（3分），将继电保护测试仪上的电流A、B、C相与端子排上相应电源位置连接，将电源正负极和合闸、分闸回路与模拟断路器展开图相应位置对接（3分），在模拟断路器上点击任意测试，在A、B、C三相上分别输入3.1A，点击测试，保护启动，5S后II段保护动作，将断路器跳闸（3分）。停止测试，以免在时间达到10S时，III段也因为满足整定值和时限而误动作，造成跳闸失败。（3分）