内蒙古机电职业技术学院试卷 (A卷答案)
考试科目：    电力系统继电保护                              
试卷适用专业（班）：电子系统自动化技术2001-2003班             
2021-2022学年度/第2学期  考试时间：2022年7月 日

- 填空题（每空2分，共20分）

1.最小、最大     2.等于，等于1 /2     3.瞬时电流速断、限时电流速断和定时限过电流     4.阻抗降低   5.母线、线路

- 单项选择题（每题2分，共40分）

1、（ C） 2、（B）  3、（D ）  4、（B）  5、（D）  6、（ B）7、（A）8、（A）  9、（D） 10、（C） 11、（B）  12、（C）13、（D） 14、（C） 15、（A） 16、（C） 17、（C） 18、（C） 19、（B） 20、（C）

- 判断题（共10分）：

1（√）2（√）3（×）4（√）5（√）6（√）7（√）8（√）9（×）10（×）

四、（共30分）

1、（12分）

答：自动重合闸后加速一般又简称为“后加速”，当任意线路发生故障时，首先由故障线路的保护有选择性动作，将故障切除，然后由故障线路的自动重合闸装置进行重合。如果是瞬时性故障，则重合成功，线路恢复正常供电；如果是永久性故障，则加速故障线路的保护装置使之不带延时地将故障再次切除。（6分）画简图阐述这个动作过程。（6分）

2、（18分）

答：按先交流后后直流再空开的给电原则把相应的柜体上电（2分），投入软压板—电流I段，电流II段，电流III段（2分），投入应压板—出口跳闸压板、重合闸压板（可选）（2分），在操作屏上对阶段时电流保护的时间和动作电流进行整定，整定按给出的整定值（3分），将继电保护测试仪上的电流A、B、C相与端子排上相应电源位置连接，将电源正负极和合闸、分闸回路与模拟断路器展开图相应位置对接（3分），在模拟断路器上点击任意测试，在A、B、C三相上分别输入3.1A，点击测试，保护启动，5S后II段保护动作，将断路器跳闸（3分）。停止测试，以免在时间达到10S时，III段也因为满足整定值和时限而误动作，造成跳闸失败。（3分）